[tłumaczenie z języka czeskiego]

___________________________________________________________________________________________________

- 11 -

Miejsce lokalizacji: 	teren byłej kopalni  Barbora, działki nr 6340/1, 6341, 6346/1, 6346/9, 6334/35, 6346/18, 6346/6

Urząd Budowlany:	Karviná

Projekt jest umiejscowiony na południe od gminy Karviná-Doly na terenie byłej kopalni  Barbora, na obszarze byłego zadrzewionego terenu. W Planie Miejscowym Wielkiego Miejscowego Obiektu Ostrava-Karviná (ÚPN VÚC Ostrava-Karviná) ta lokalizacja jest zdefiniowana jako strefa produkcyjna, usług produkcyjnych i technicznego wyposażenia. Plan Miejscowy Ostrava-Karviná (ÚPN VÚC Ostrava-Karviná) został zatwierdzony uchwałą Przedstawicielstwa Województwa Morawsko-Śląskiego nr 15/1322/1 dnia 21.12.2006.

Plan Miejscowy (PM) gminy Karviná został opracowany w 1994 roku i zatwierdzony przez Miejskie Przedstawicielstwo w Karvinie dnia  6.9.1994 uchwałą nr 286, a jego ostatnia korekta została zamieszczona w Zmianie nr 8 zatwierdzonej przez Przedstawicielstwo Miasta Karviná dnia 9.9.2008 uchwałą nr 501.

Zgodnie z informacją dotyczącą Planu Miejscowego, udzieloną przez Magistrat miasta Karviná, Wydział Planu Miejscowego i Ordynacji Budowlanej, patrz załącznik nr 1  (pismo znak MMK/010075/2009) i składanym Ogłoszeniem, projekt jest zgodny z dokumentacją Planu Miejscowego. Część produkcyjna i magazynowa projektu będzie zlokalizowana na działkach nr 6334/35, 6346/6, 6346/9, 6346/18 i części parceli  nr 6346/1 w rejonie katastru Karviná – Doly, gdzie znajduje się strefa produkcyjno – przemysłowa (U-Vp). Na parcelach z numerami działek 6340/1, 6341 i części działki 6346/1 zostaną umieszczone: trakcja liniowa, drogi i techniczne wyposażenie terenu - ponieważ działki te znajdują się w strefie zieleni krajobrazowej (N-Z). Realizacja projektu sytuacyjnego WZC wynika z załącznika nr 5

### Charakter projektu i możliwość kumulacji z innymi projektami

Chodzi o wybudowanie instalacji na wykorzystywanie do celów energetycznych (spalanie) w inny sposób nieprzydatnych odpadów komunalnych (po oddzieleniu plastików, szkła, papieru itp.) na istniejącym terenie kopalni Barbora. Ustawa nr 185/2001 Dz. U., o odpadach, zgodnie z prawem Wspólnoty Europejskiej stanowi (§1a) „zasady zapobiegania powstawania odpadów i obchodzenia się z nimi przy przestrzeganiu ochrony środowiska naturalnego, ochrony zdrowia człowieka i zrównoważonego rozwoju“. W ustawie tej jest zawarta definicja energetycznego wykorzystania odpadów (§ 23):

(1) Za energetyczne wykorzystanie odpadów  metodą spalania odpadów uważa się wyłącznie wtedy, jeżeli

a) 	użyty odpad nie potrzebuje do spalania po właściwym zapaleniu pomocniczego paliwa, a powstające ciepło wykorzysta się na potrzeby własne lub innych osób, lub

b) 	odpad wykorzysta się jako paliwo lub dodatkowe paliwo w urządzeniach do produkcji energii lub materiałów w warunkach ustalonych przepisami prawa o ochronie powietrza.

(2) Spalarnie odpadów, u których nie są spełnione warunki spalania, podane w ustępie 1, są instalacjami do usuwania odpadów.

Zakładany projekt jest skonstruowany w taki sposób, aby realizował ustęp 1a, § 23 ustawy nr 185/2001 Dz. U.

Kumulacja z innymi projektami nie jest przewidziana. Według dostępnych informacji, w interesującym terenie ani w jego bliskości nie przygotowuje się projekt, który będzie działać na swoje otoczenie w sposób podobny jako planowany projekt. Najbliższy przygotowywany projekt, to „Zakład Produkcji Bioetanolu w  Horní Suché“, który jest usytuowany w PZ František (była kopalnia František). Zakład produkcji bioetanolu znajduje się około 2 km w linii prostej od rozważanej budowy WZC [Krajské integrované centrum – Wojewódzkie Zintegrowane Centrum Wykorzystania Odpadów Komunalnych – przyp. tłum.].

Został on poddany procedurze badania wpływów na środowisko naturalne zgodnie z ustawą 100/2001 Dz. U. w 2007 roku, obecnie znajduje się w fazie przygotowania projektowego. Instytucja Wojewódzkiego Zintegrowanego Centrum Wykorzystywania Odpadów Komunalnych w Województwie Morawsko-Śląskim (WZC) będzie pracować autonomicznie, a wyjściowe produkty w formie energii cieplnej i elektrycznej będą przekazywane do sieci dystrybucyjnych istniejących podmiotów– Ciepłowni Karviná (Dalkia, a.s.) i ČEZ Distribuce.

Projekt będzie umiejscowiony w dzisiaj już niewykorzystywanej części terenu kopalni Barbora (były teren zadrzewiony) i nie wymaga nowego wywłaszczenia przez Rolniczy Fundusz Ziemi lub do celów pełnienia funkcji lasu. Dla celów projektu można wykorzystać niektóre z już wybudowanych energetycznych i drogowych instalacji infrastruktury (rurociąg wody pitnej i użytkowej, rurociąg zbiorczy gazu kopalnianego, istniejący system odprowadzenia wód opadowych, miejscową docelową drogę przyjazdową itp.).

Lokalizacja dla budowy WZC znajduje się poza pasmami ochronnymi źródeł pitnej wody, poza chronionymi obszarami krajobrazowymi i obszarem Natura 2000. Teren spalarni również znajduje się poza ochronnym pasmem Potoku Soleckiego i zbiornika Mokroš. Teren projektu WZC jest od strony przemysłowej w bardzo eksponowanym terenie Karviná, w bezpośredniej bliskości Ciepłowni Karviná i Kopalni Barbora. Projekt znajduje się poza terenem zalewowym Potoku Soleckiego (stuletni przepływ Q100),  a to biorąc pod uwagę konfigurację i stosunki wysokościowe terenu.

W pobliżu planowanej budowy znajduje się skład odpadów eksploatowany przez firmę DEPOS, a.s. Horní Suchá. Na to wysypisko w chwili obecnej między innymi wywozi się większość w inny sposób niewykorzystane odpady komunalne z Karviny, Hawiřowa, Orlowej i innych przyległych gmin. Po rozpoczęciu działalności WZC, będzie można składany odpad energetyczny wykorzystać (spalić) w instalacji WZC. Wolną przestrzeń składowiska DEPOS będzie można wykorzystać do składania głównej części pozostałych produktów z procesu energetycznego wykorzystywania odpadów, których już nie będzie można wykorzystać w inny sposób zgodnie z legislatywą RCz.

### Uzasadnienie potrzeby projektu i jego lokalizacji, łącznie z przeglądem rozważanych wariantów i głównych powodów (również z punktu widzenia środowiska naturalnego) ich wyboru, ewentualnie odrzucenia.

Projekt budowy instalacji Wojewódzkiego Zintegrowanego Centrum Wykorzystywania Odpadów Komunalnych w Województwie Morawsko-Śląskim (WZC) jest przygotowywany w oparciu o starania osiągnięcia celów ustalonych w Planie Gospodarki Odpadami Republiki Czeskiej, co wynika z wymagań ustawy nr 185/2001 Dz. U. o odpadach, część 7, § 43 ustęp 2. Projekt WZC został wkomponowany do Planu Gospodarki Odpadami Województwa Morawsko-Śląskiego, uchwalonego w 2004 r. (dalej tylko PGO WMŚ) jako część wojewódzkiego systemu zagospodarowania odpadów komunalnych, którego nieodłączną cześć tworzą następnie systemy zagospodarowania odpadów w poszczególnych gminach (intensyfikacja zbiórki segregowanych odpadów).  Przedstawicielstwo Województwa Morawsko-Śląskiego na swoim 25 posiedzeniu dnia 30.9.2004 r. uchwałą nr 25/1120/1 uchwaliło Plan Gospodarki Odpadami Województwa Morawsko-Śląskiego i wydało rozporządzenie województwa morawsko-śląskiego nr 2/2004, którym reguluje się jego część zobowiązującą. Ten plan jest też zobowiązującym podkładem dla działalności ustawodawczej oraz  pozostałej działalności województwa oraz gmin w dziedzinie gospodarki odpadami i został zatwierdzony przez Ministerstwo Środowiska Naturalnego Republiki Czeskiej (MŚN RCz) w 2004 r.

W części zobowiązującej PGO WMŚ jest ustalona kolejność przedsięwzięć dla odpadów komunalnych, gdzie na pierwszym miejscu została podkreślona dziedzina unikania powstawania odpadów, ograniczania ich ilości i niebezpiecznych właściwości.

Po realizacji tego celu ogólnego, są ustalone następujące konkretne przedsięwzięcia:

- Obniżanie właściwej produkcji odpadów niezależnie od poziomu wzrostu ekonomicznego;

- Maksymalne wykorzystanie odpadów jako zastępczych źródeł naturalnych;

- Minimalizacja negatywnych wpływów na zdrowie ludzi i środowiska naturalnego przy zagospodarowaniu odpadów.

Jako następny krok w hierarchii priorytetów w dziedzinie zagospodarowania odpadów jest podkreślony udział odpadów recyklowanych, gdzie ustalono następujący cel:

- W interesie osiągnięcia celu zwiększenia wykorzystania odpadów z pierwszeństwem recyklingu w 55 % wszystkich powstających odpadów do 2012 r. oraz zwiększenia materiałowego wykorzystania odpadów komunalnych o 50 % do 2010 roku w porównaniu z 2000 rokiem.

W następnym kroku jest ustalony strategiczny cel stworzenia jednolitej i odpowiedniej sieci instalacji do zagospodarowania odpadów:

- Stworzyć wojewódzki zintegrowany system przetwarzania odpadów komunalnych,

- Włączyć ten system do ogólnokrajowej sieci instalacji do przetwarzania odpadów.

W tym kroku są wymienione konkretne przedsięwzięcia na poziomie województwa do realizacji wyżej wymienionych celów:

- Stworzyć warunki, inicjować i kierować uzupełnieniem wojewódzkiego zintegrowanego systemu,

- Miasta i gminy w ramach swoich kompetencji będą zabezpieczać gromadzenie i zwózkę odpadów komunalnych, łącznie z zabezpieczeniem separacji, uzupełniającego segregowania, prowadzenie punktów zbiorczych, zbiórki niebezpiecznych składników odpadów komunalnych; gminy i miasta będą zabezpieczać wybrane poszczególne elementy sieci instalacji do zagospodarowywania odpadów komunalnych,

- Gminy i miasta, w celu poszukiwania optymalnych rozwiązań, mogą realizować wspólnie poszczególne podsystemy,

- Projektowane nowe rozwiązania będą zgodne z najlepszymi dostępnymi technologiami i będą tworzyć nieodłączną część zintegrowanego systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie województwa,

- Istniejące instalacje zintensyfikować i modernizować w taki sposób, aby odpowiadały współczesnym wymaganiom oraz, aby mogły tworzyć elementy sieci instalacji,

- Wspierać budowę i modernizację instalacji u tych, u których będzie ekonomicznie i technicznie wykazana celowość jej eksploatacji na poziomie całego województwa,

- Ogólnie preferować projekty infrastruktury dla systemu zbiórki segregowanych odpadów komunalnych,

- Przy przygotowywaniu inwestycji instalacji do obróbki odpadów, wymagać ekonomicznej rentowności,

- Wymagania terytorialne wynikające z programu budowania sieci instalacji kolejno włączać do dokumentacji planowania terytorialnego dla decydowania o dalszym rozwoju terytorialnym, na przykład w połączeniu ze strefami przemysłowymi,

- Minimalizować wpływ na ludzkie zdrowie i poszczególne elementy środowiska naturalnego [(?) szkodliwych czynników – przyp. tłum.] wynikających z eksploatacji urządzeni i transportu,

- Zabezpieczyć poziome rozszerzenie segregowanej zbiórki składników odpadów komunalnych do ponownego wykorzystania za pośrednictwem dostatecznie licznej i dostępnej sieci punktów zbioru, ewentualnie w kombinacji systemu zbioru wybranych produktów(tzw. zwrotne odbiory) zapewniane przez zobowiązane osoby,

- W zintegrowanym systemie zagospodarowania OK [odpadów komunalnych – przyp. tłum.] zapewnić potrzebne moce przerobowe dla wykorzystania odpowiednich odpadów przy produkcji paliwa (alternatywne paliwo),

- Jako część zintegrowanego systemu zagospodarowania OK, zabezpieczyć dostateczne moce dla wykorzystania paliw wyprodukowanych na bazie odpadów (paliwo alternatywne),

- Przygotować propozycję projektów pilotażowych do sprawdzenia technologii dotąd niewykorzystywanych w RCz.

W następnym celu, w dziedzinie składowania odpadów, zostało postanowione, co następuje:

- Obniżyć udział masy odpadów składanych na wysypiskach  o 20 % do 2010 roku w porównaniu z 2000 rokiem z perspektywą dalszego stopniowego obniżania.

Z tego punktu widzenia, planowany projekt rozwiązuje istniejącą sytuację województwa morawsko-śląskiego, z uwzględnieniem realizacji dwóch wyżej podanych celów ogólnych obowiązującej części PGO WMŚ:

- Stworzyć zintegrowany system zagospodarowania odpadów komunalnych,

- Obniżyć udział masy odpadów składanych na wysypiskach  o 20 % do 2010 roku w porównaniu z 2000 rokiem z perspektywą dalszego stopniowego obniżania.

PGO WMŚ jest za „ograniczeniem przeważającego, a z punktu widzenia środowiska naturalnego, niewłaściwego sposobu unieszkodliwiania odpadów przez składowanie“ i następnie stwierdza, że „część mieszanych odpadów komunalnych musi być do wykorzystania energetycznego“ i dlatego jest „konieczne podjęcie negocjacji z odpowiednimi spółkami na temat możliwego włączenia nowych źródeł energetycznych, wykorzystujących odpady jako paliwa“. W ramach charakterystyki obecnej sytuacji, PGO WMŚ następnie ocenia, że „w porównaniu z  rozwiniętymi państwami europejskimi, wykorzystanie materiałowe i energetyczne w RCz jest na niskim poziomie“.

Z punktu widzenia konkretnych przedsięwzięć zmierzających do realizacji celów ogólnych, projekt realizuje przedsięwzięcie nr 5: „Wojewódzkie Zintegrowane Centrum Wykorzystywania Odpadów Komunalnych“, którego częścią ma być źródło energetyczne. Celem przedsięwzięcia nr 5 jest między innymi osiągnięcie:

- w 2010 roku i następnych latach przetworzyć za pośrednictwem Wojewódzkiego Zintegrowanego Centrum minimum 97 000 t mieszanych OK pochodzących z produkcji województwa śląsko-morawskiego (WMŚ),

- w 2013 roku i następnych latach przetworzyć  minimum 161 000 t mieszanych OK pochodzących z produkcji WMŚ.

Zagospodarowanie odpadów powinno przestrzegać hierarchię gospodarowania odpadami umocowaną w przepisach prawa RCz (ustawa o odpadach nr 185/2001 Dz. U.), która daje pierwszeństwo materiałowemu i energetycznemu wykorzystaniu odpadów przed składowaniem. Jeżeli nie jest możliwe wykorzystanie odpadów do celów materiałowych i energetycznych, należy je koniecznie usunąć, zgodnie z przepisami prawa RCz. Planowany projekt Wojewódzkiego Zintegrowanego Centrum (WZC) w ten sposób rozwiązuje problem w inny sposób niewykorzystanych możliwych do spalenia odpadów komunalnych, które w chwili obecnej są składowane na wysypiskach. Wykorzystanie energetyczne takich odpadów reprezentuje wykorzystanie jego potencjału energetycznego. W ten sposób osiągnięte oszczędności pierwotnych nieodnawialnych źródeł surowców i energii (paliw kopalnych) zapewnią wysoki poziom ochrony środowiska naturalnego. Wynikiem termicznej obróbki odpadów (spalenie) jest obniżenie wielkości i masy odpadów przy produkcji wewnętrznego nieorganicznego materiału z minimalną zawartością resztek organicznych, który można w większości, po przeróbce materialnej, wykorzystać również jako część składową  materiałów budowlanych czy rekultywacyjnych.

Ze względu na powiązania obu części wspomnianego PGO WMŚ (wojewódzki system gospodarowania odpadami komunalnymi, gospodarowanie odpadami w poszczególnych gminach) i konieczności wzajemnej współpracy przy przygotowaniu WZC, w 2005 roku  zostało zawarte Memorandum o wzajemnej współpracy przy przygotowaniu WZC między województwem i pięcioma miastami statutowymi (Frýdek-Místek, Havířov, Karviná, Opava i Ostrava).

Urząd Wojewódzki WMŚ zlecił w 2006 roku opracowanie Analizy techniczno-ekonomicznej dla projektu WZC, która miała być jednym z pierwszych podkładów potrzebnych do złożenia podania o dotację z Operacyjnego programu Środowisko Naturalne 2007-2013 (dalej tylko OPŚN), tak, aby w 2007 roku mogły zostać podjęte kroki nawiązujące [do tego projektu – przyp. tłum.]. Dla celów realizacji projektu, w styczniu 2008 roku zostało zlecone przez województwo opracowanie Studium Wykonalności. Studium zostało ukończone i przekazane zleceniodawcy w dniu  30.6.2008. Studium oceniało zgodnie ze zleceniem trzy proponowane lokalizacje umieszczenia  WZC (Karviná Kopalnie Barbora, Ciepłownia Mariánské Hory, OZO Ostrava Kunčice) i techniczne warianty rozwiązań, łącznie z wariantem zerowym, tj. pozostawienie stanu dotychczasowego. Celem studium było oprócz oceny wariantów realizacji, również analiza możliwych ryzyk i przede wszystkim zalecenie wariantu odpowiedniego dla realizacji projektu WZC.

Z wniosków studium wykonalności wynikł wariant, jako zalecany: instalacja dla energetycznego wykorzystywania odpadów (EWO) z technologią rusztowego spalania, bez kombinacji z urządzeniem do mechaniczno-biologicznej obróbki odpadów, z całoroczną dostawą energii do sieci odbiorców, z umieszczeniem instalacji w lokalizacji Karviná-Barbora.

Zaprojektowana moc przerobowa instalacji wynosi 192 000 ton odpadów komunalnych w ciągu roku. Wariant bierze pod uwagę wybudowanie stacji przeładunkowych dla dostaw odpadów. Całkowite zakładane koszty inwestycyjne projektu są w studium wykonalności oszacowane na 4,9 miliarda CZK, z ustalonym celem kolaudacji i uruchomienia do eksploatacji w 2005 roku. Źródłami finansowania miałyby być kredyty komercyjne lub kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego, fundusze strukturalne (dotacje), państwowe, wojewódzkie i gminne budżety. Opracowane studium wykonalności jednocześnie zawiera harmonogram zakładanych kolejnych etapów projektu.

Wyżej wymienione studium jest zadaniem dla projektu WZC dla spalania odpadów, a więc rozwiązaniem zwózki odpadów ze stacji przeładunkowych i ich energetycznego wykorzystania – spalania. W celu wyłonienia podmiotu opracowującego dokumentację,  zagospodarowania terenu i dokumentacji, oceny skutków odpadów na środowisko naturalne, zleceniodawca UW WMŚ ogłosił przetarg, a w 10/2008 wybrał wykonawcę dokumentacji.  Umowę o dzieło na wykonanie dokumentacji zawarło województwo morawsko-śląskie (zamawiający) z  Ústavem jaderného výzkumu Řež a.s.[Instytut Badań Jądrowych Rzeż S.A. – przyp. tłum.] (wykonawcą) dnia 3.11.2008 r. Decydującymi partnerami po stronie wykonawcy są Technoprojekt, a.s., który również reprezentuje ÚJV Řež oraz Rambøll Danmark A/S, rozwiązujący koncepcję technologiczną dzieła.

### Opis technicznego i technologicznego rozwiązania projektu

___________________________________________________________________________________________________

-26 -

PS 10  Systemy kontroli i sterowania (SKS)

Wszystkie ważne wielkości dotyczące eksploatacji będą zamienione na sygnały elektryczne i doprowadzone do systemu sterującego zarówno dla sterowania bezpośredniego oraz dla obserwacji procesów. Będzie chodzić o pomiar poziomów różnych mediów eksploatacyjnych, pomiar przepływów, ilości i jakości mediów technologicznych (pary, wody, chemikaliów itp.), ważnych stanów eksploatacyjnych, np. temperatur, ciśnień i ich różnic, obrotów, wibracji, a następnie mierzenie pozycji ważnych mechanizmów, zaworów, zamknięć, mierzenia czasów technologicznych godzin eksploatacji, jak również bezpośrednio wielkości elektrycznych, prądów elektrycznych, napięcia, mocy i zużycia. Niektóre pomieszczenia muszą być wyposażone w pomiar jakości powietrza i w systemy bezpieczeństwa. Ważna dla bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń technologicznych jest obserwacja danych stanów granicznych (minimalnych, ewentualnie maksymalnych temperatur, ciśnień, poziomów itp.). Cały ten kompleks wielkości ważnych dla bezpiecznej eksploatacji jest podłączony do systemu sterowania.

- Dla sterowania procesem technologicznym będą zainstalowane stacje operatorskie, gdzie zostaną zaprogramowane wszelkie procedury, ich czasowa i technologiczna następczość, zawarte wszelkie warunki dla bezpiecznych startów i wyłączeń oraz nastawienia jakości poszczególnych jednostkowych procesów regulacyjnych, a w ten sposób i całości. System będzie zabezpieczony również przeciw przypadkowym awariom i wyłączeniom w taki sposób, żeby we wszystkich przypadkach zakończył funkcjonowanie w stanie bezpiecznym. Dla obserwacji (wizualizacji) procesu technologicznego, za pośrednictwem monitorów użytkowników, będą zainstalowane stacje historyzujące [przeznaczone dla zbierania, przechowywania i udzielania wielkiej ilości danych procesowych i technologicznych w czasie realnym – przyp. tłum.]. Monitory użytkowników będą zawierać schematyczny obraz poszczególnych odcinków sterowanej technologii w połączeniu z informacjami o stanach i wartościach poszczególnych elementów procesowych z sygnalizacją przekroczenia wartości granicznych itp.

Stacje historyzujące będą również odnotowywać przebiegi wszystkich ważnych wielkości w tendencjach historycznych, zarówno dla regularnego sporządzania wykazów o przebiegu procesu (meldunki dzienne, tygodniowe, miesięczne), jak również dla późniejszych porównań,  wypisy alarmów, przekroczenie wartości granicznych itp. Częścią systemu sterującego instalacji WZC Karviná będzie również autonomiczny system sterujący dla ciągłego mierzenia emisji i ich oceny zgodnie z aktualnymi przepisami prawa. Zakres ciągłego pomiaru i sposoby pomiaru poszczególnych wyemitowanych substancji trujących są ustalone przez obowiązującą legislatywę. Również przepisy prawa ustalają zakres i częstość jednorazowych autoryzowanych pomiarów emisji i sprawdzanie liczników.

Elektryczna sygnalizacja przeciwpożarowa (ESP) będzie chronić wytypowane pomieszczenia poprzez umocowane czujniki, a miejsca i klatki ewakuacyjne poprzez czujniki przyciskowe. Centrala przeciwpożarowa będzie umieszczona w dyspozytorni.

___________________________________________________________________________________________________

-55-

## B.III Dane o parametrach wyjściowych

### Atmosfera

#### Okres budowy

- Główne punktowe  źródła zanieczyszczania atmosfery

Przy realizacji budowy nie zakłada się powstania żadnego punktowego źródła zanieczyszczenia atmosfery.

- Główne liniowe źródła zanieczyszczenia atmosfery

- Źródłem liniowym zanieczyszczenia atmosfery w trakcie budowy będzie wywóz ziemi z wykopów i ziemi zasypowej, transport materiału budowlanego. Z tego względu, że na placu budowy nie będą prowadzone odkrywki  ziemi uprawnej, ani szerokozakrojona adaptacja terenu, transport ciężarowy będzie stosunkowo mniej intensywny przy prowadzeniu tych robót, niż przy podobnych budowach na zielonej łące.

- Dla obliczenia emisji w wyniku transportu drogowego są wykorzystane czynniki emisji pojazdów drogowych. Do wyliczenia są użyte czynniki emisji z „Programu do obliczenia czynników emisji dla pojazdów silnikowych“ MEFA wersja 02 ze stron internetowych MŚN RCZ.

- Główne źródła obszarowe zanieczyszczenia atmosfery

Obszarowym źródłem zanieczyszczania atmosfery będzie cały teren placu budowy, w szczególności przy prowadzeniu robót ziemnych (podstawowe roboty adaptacyjne, nasypy pod obiekty i wykopy fundamentowe). Powierzchnia tego źródła zanieczyszczenia będzie w przybliżeniu podobna do powierzchni zabudowy.

Źródłem zanieczyszczenia atmosfery będzie lotny pył z prowadzonych robót i z powierzchni pozbawionych roślinności, a następnie pył zawirowanych zanieczyszczeń nawiezionych przez pojazdy na drogę dojazdową z obszaru właściwej budowy.

Ilość tych emisji stałych będzie zależeć od szeregu wzajemnie wpływających na siebie warunków, a w szczególności:

- aktualnych warunków klimatycznych (kierunku i prędkości wiatru, temperatury, opadów, wilgotności itp.);

- wielkości odkrytych obszarów i obszarów, na których będą przebiegać roboty ziemne;

- częstotliwości przejazdu pojazdów i ich prędkości przejazdowej;

- zanieczyszczenia dróg komunikacyjnych.

Emisje z tych źródeł będą przypadkowe, a ich ilości nie uda się ustalić. Zapylenie wyraźnie się ograniczy poprzez regularne kropienie, konserwację i czyszczenie dróg i obszarów manipulacyjnych.

Ilość wypuszczanych emisji

Mechanizmy budowlane

W ramach budowy będą używane mechanizmy budowlane. Dla obliczenia jest brana pod uwagę działalność budowlana w czasie dziennym od 7:00 do 21:00. Roboty ziemne będą według wstępnych danych prowadzone następującymi urządzeniami technicznymi: 3 buldożery, 3 ładowarki (zakładana praca nieprzerwanie 8 godzin dziennie), przy czym zakłada się  maksymalnie 20 ruchów na godzinę.

Emisje mechanizmów są ustalane ze średniego zużycia 30 l oleju napędowego na motogodzinę.

Do transportu materiałów budowlanych, materiałów i technologii oraz wywozu ziemi z wykopów będzie potrzebnych w przybliżeniu 100 samochodów ciężarowych dziennie (200 jazd). Podział przepływu komunikacyjnego na drodze II/474 będzie w przybliżeniu 50/50 %.

Jednostkowe emisje mechanizmu

| Urządzenie | tok emisyjny materialny |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PM10 | NOx | Benzen |
| Mechanizm budowlany | 31,9 g/hod | 120 g/hod | 0,105 g/hod |

Powrót do zawieszenia substancji stałych [resuspendacja – przyp. tłum.]

Źródłem wielkiej ilości cząsteczek w transporcie są obok spalania paliwa w silnikach benzynowych i diesla, również emisje w postaci kurzu, którego główną część tworzą cząsteczki frakcji grubej. Pomiędzy jego dyskutowanymi źródłami znajduje się w szczególności tworzenie cząstek poprzez mechaniczne oddzielanie od nieutwardzonej powierzchni drogi (głównie pył glebowy). Udział ten jest wyraźnie wyższy przy nieutwardzonych, niż przy utwardzonych drogach. Do dalszych źródeł należy ścieranie opon i okładzin hamulcowych. Wszystkie te cząsteczki dzięki ich wielkości szybko osadzają się na powierzchni drogi i w pobliżu swoich źródeł. Do atmosfery dostają się ponownie poprzez resuspendację w wyniku zawirowań turbulencyjnych powietrza inicjowanych przejeżdżającymi pojazdami, czy zawirowaniami prądu powietrza.

Do ustalenia emisji wtórnych kurzu przy przejeździe pojazdów po utwardzonych drogach, zostały użyte rachunki obliczeniowe wg US EPA (13.2.2 Unpaved Roads). Dla średniego tonażu pojazdu 15 t i średnią prędkość przejazdu 5 km/godz. Zostały ustalone następujące szacunkowe wartości emisji PM10.

Wtórne emisje pyłu (PM10) – teren budowy

| Odcinek | Ilość mechanizmów | Czynnik emisyjny dla emisji wtórnej PM10 | Emisje wtórnych emisji PM10 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | szt. | g/pojazd/km | kg/godz. |
| Przejazd po placu budowy | 6 | 631 | 18,9 |

Kolejne znaczące emisje pyłu powstają przy robotach odkrywkowych i adaptacji terenu. Emisje zostały ustalone wg US EPA (11.9 Western Surface Coal Mining).

Emisje pyłu (PM10) – adaptacje terenu (buldożery)

| Odcinek | Ilość mechanizmów | Czynnik emisyjny dla emisji PM10 | Emisje emisji PM10 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | szt. | kg/godz./pojazd | kg/godz. |
| Przejazd po placu budowy | 3 | 0,463 | 1,39 |

Emisje z podanych źródeł są w wyliczeniu przyjęte jako obszarowe źródła o wielkości elementu 25 x 25 m i średniej wysokości 2 m nad ziemią.

Emisje substancji szkodliwych z silników spalinowych i samochodów osobowych i ciężarowych nie jest stała, jest uzależniona od technicznego poziomu, stanu i reżimu pracy silnika samochodowego.

Najbardziej niekorzystna sytuacja powstaje przy nieregularnej, wolnej, ewentualnie przerywanej jeździe, łącznie z pracą silnika na postoju. Gaz wydechowy każdego pojazdu jest bardzo różnorodną mieszanką najróżniejszych komponentów, z których najważniejsze są te, których koncentracja i szkodliwe działanie stwarzają duże higieniczne zagrożenie.

Są to w szczególności tlenek węgla (CO), tlenki azotu (NOx), węglowodory (CxHy), dwutlenek siarki (SO2), ołów (Pb) i lotny pył. Koncentracja tych szkodliwych substancji w atmosferze jest zależna od wartości czynników emisyjnych (g-1.km-1), intensywności i struktury transportu, topologii terenu, charakteru okolicznej infrastruktury drogowej i warunków meteorologicznych, przede wszystkim wiatru.

Okres eksploatacji

- Główne punktowe źródła zanieczyszczenia atmosfery i ich parametry

Spaliny obu linii będą emitowane przez dwa kominy o wysokości 75 m. Średnica kominów w koronie (1,2 m) została ustalona przez wyliczenie z zakładanej prędkości spalin, która jest maksymalnie 28 m/s (przy normalnej pracy ok. 20 m/s).

Emisje źródeł spalinowych – praca normalna

| Substancja zanieczyszczająca | Wartość limitu emisyjnego wg Rozporządzenie Rządu nr 354/2002 | Najlepiej dostępne urządzenia techniczne (BAT) – średnia z 24 godzin |
| --- | --- | --- |
| Substancje stałe | 10 mg/Nm3 | 1-5 mg/Nm3 |
| Całkowity węgiel organiczny (TOC) | 10 mg/Nm3 | 1-10 mg/Nm3 |
| HCl | 10 mg/Nm3 | 1-8 mg/Nm3 |
| HF | 1 mg/Nm3 | < 1 mg/Nm3 |
| SO2 | 50 mg/Nm3 | 1-40 mg/Nm3 |
| NOx jako NO2 | 200 mg/Nm3 | 120-180 mg/Nm3 |
| Cd + Tl (Kadm, Tal) | 0,05 mg/Nm3 |  |
| Rtęć (Hg) i jej związki | 0,05 mg/Nm3 | < 0,05 mg/Nm3 |
|  |  | 0,001-0,02 mg/Nm3 |
| Pozostałe metale ciężkie - suma (Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V) | 0,5 mg/Nm3 |  |
| PCDD/F | 0,1 ng/Nm3 | < 0,1 ng/Nm3 |
| CO | 50 mg/Nm3 | 5-30 mg/Nm3 |
| NH3 | nie określony |  |

| Parametry gazu odpadowego 1 linii – normalna praca |  |  |
| --- | --- | --- |
| Średnia wielkość gazu odpadowego | 64 200 Nm3/h | Uwaga: dla 8 000 h/rok |
| Wielkość suchego gazu przy 11 % O2 | 65 500 Nm3/h |  |
| Max./Min. Ilości gazu odpadowego | 73 830 / 41 730 Nm3/h | Przedział 115% / 65% średniej |
| Temperatura gazu odpadowego | 60°C |  |

Emisje źródeł spalinowych – stan awaryjny

Emisje przy stanie awaryjnym są mniej więcej teoretyczne. Urządzenia nie mają by-passu, którym spaliny obeszłyby wszystkie procesy czyszczenia, spaliny zawsze przejdą którąś metodą czyszczenia, co będzie miało za skutek jakieś czyszczenie również w przypadku poważnej awarii części urządzeń.

| Substancja zanieczyszczająca | Koncentracja w zanieczyszczonym gazie odpadowym (mg/Nm3) |
| --- | --- |
| Substancje stałe | 3000 |
| Całkowity węgiel organiczny (TOC) | 5 |
| HCl | 1000 |
| HF | 15 |
| SO2 | 500 |
| NOx jako NO2 | 450 |
| Cd + Tl (Kadmium, Thalium) | 3-10 |
| Rtęć (Hg) i jej związki | 0,2 – 1,5 |
| Pozostałe metale ciężkie - suma (Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V) | 0,5 – 2 |
| PCDD/F | 0,5 - 4 ng/Nm3 |
| CO | 30 |
| NH3 | 10 |

1) Emisje TOC a CO są uzależnione od procesu spalania (związki nie są uzależnione procesami czyszczenia spalin)

| Parametry gazu odpadowego 1 linii – stan awaryjny |  |  |
| --- | --- | --- |
| Średnia objętość gazu odpadowego | 64 200 Nm3/h | Uwaga: Czas stanu awaryjnego maks. 4 godz., maks. 60 godz./rok |
| Objętość suchego gazu przy 11 % O2 | 65 500 Nm3/h |  |
| Temperatura gazu odpadowego | 150°C |  |

Ilość wypuszczanych emisji wg  (BAT) – oczekiwane emisje

| Substancja zanieczyszczająca | Tok emisyjny materialny jednej linii |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Praca na granicy limitu emisyjnego |  | Stan awaryjny [ g/godz. ] |
|  | [ g/godz. ] | [ t/rok ] |  |
| Substancje stałe | 225,97 | 1,80 | 196 500 |
| Całkowity węgiel organiczny (TOC) | 376,62 | 3,012 | 327,5 |
| HCl | 150,65 | 1,205 | 65 500 |
| HF | 37,662 | 0,300 | 982,5 |
| SO2 | 753,25 | 6,026 | 32 750 |
| NOx jako NO2 | 13558,50 | 108,47 | 29 475 |
| Cd + Tl (Kadm, Tal) | 3,766 | 0,03013 | 655 |
| Rtęć (Hg) i jej związki | 3,766 | 0,03013 | 98,25 |
| Pozostałe metale ciężkie - suma (Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V) | 37,66 | 0,3013 | 131 |
| PCDD/F | 7,532 g/hod | 0,06024 g/rok | 262 g/hod |
| CO | 2259,75 | 18,07 | 1 965 |
| NH3 | 376,6 | 3,013 | 655 |

* oczekiwane emisje

| Substancja zanieczyszczająca | Wypuszczane emisje ogółem (2 linie) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [ g/godz. ] | [ t/rok ] | Stan awaryjny [ g/godz. ] |
| Substancje stałe | 451,94 | 3,60 | 393,000 |
| Całkowity węgiel organiczny (TOC) | 753,24 | 6,024 | 0,655 |
| HCl | 301,3 | 2,41 | 131,000 |
| HF | 75,324 | 0,60 | 1,965 |
| SO2 | 1506,50 | 12,52 | 65,500 |
| NOx jako NO2 | 27 117 | 216,93 | 58,950 |
| Cd + Tl (Kadm, Tal) | 7,532 | 0,060,06 | 1,310 |
| Rtęć (Hg) i jej związki | 7,532 | 0,60 | 0,196 |
| Pozostałe metale ciężkie - suma (Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V) | 75,32 | 0,60 | 0,262 |
| PCDD/F | 15,06 g/h | 0,12048 g/rok | 524 g/h |
| CO | 4519,5 | 36,14 | 3,930 |
| NH3 | 753,2 | 6,026 | 1,310 |

Emitowane emisje według obowiązującej legislatywy (rozporządzenie Rządu nr 354/2002)

| Substancja zanieczyszczająca | Tok emisyjny materialny jednej linii |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Praca na granicy limitu emisyjnego |  | Stan awaryjny [ g/godz. ] |
|  | [ g/godz. ] | [ t/rok ] |  |
| Substancje stałe | 753,25 | 6,026 | 196 500 |
| Całkowity węgiel organiczny (TOC) | 753,25 | 6,026 | 327,5 |
| HCl | 753,25 | 6,026 | 65 500 |
| HF | 75,33 | 0,6026 | 982,5 |
| SO2 | 3766 | 30,13 | 32 750 |
| NOx jako NO2 | 15 065 | 120,52 | 29 475 |
| Cd + Tl (Kadm, Tal) | 3,766 | 0,03013 | 655 |
| Rtęć (Hg) i jej związki | 3,766 | 0,03013 | 98,25 |
| Pozostałe metale ciężkie - suma (Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V) | 37,66 | 0,3013 | 131 |
| PCDD/F | 7,53 g/h | 0,06024 g/rok | 262 g/h |
| CO | 3 766 | 30,13 | 1 965 |
| NH3 | 376,6* | 3,013 | 655 |

* oczekiwane emisje

| Substancja zanieczyszczająca | Wypuszczane emisje ogółem (2 linie) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [ g/hod ] |  | [ g/hod ] |
| Substancje stałe | 1507 | 12,052 | 393,000 |
| Całkowity węgiel organiczny (TOC) | 1507 | 12,052 | 0,655 |
| HCl | 1507 | 12,052 | 131,000 |
| HF | 150,66 | 1,205 | 1,965 |
| SO2 | 7532 | 60,26 | 65,500 |
| NOx jako NO2 | 30130 | 241,104 | 58,950 |
| Cd + Tl (Kadm, Tal) | 7,532 | 0,0602 | 1,310 |
| Rtęć (Hg) i jej związki | 7,532 | 0,0602 | 0,196 |
| Pozostałe metale ciężkie - suma (Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V) | 75,32 | 0,6026 | 0,262 |
| PCDD/F | 15,06 g/hod | 0,12048 g/rok | 524 g/hod |
| CO | 7 532 | 60,26 | 3,930 |
| NH3 | 735,2 | 6,026 | 1,310 |

- Główne źródła liniowe zanieczyszczania atmosfery

Liniowym źródłem zanieczyszczania atmosfery będzie transport ciężarowy zabezpieczający przewóz mieszanych i przestrzennych odpadów ze stacji przeładunkowej do WZC, wywóz odpadów z WZC (żużel, popiół lotny, placek filtracyjny, metale nieżelazne z żużla, odpady metalowe itp.), zaopatrzenie w materiały eksploatacyjne dla WZC, materiały eksploatacyjne i transport osobowy pracowników i klientów WZC

| Transport odpadów komunalnych do WZC |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Odległość km | Ilość aut /dzień | Ilość aut/rok | Ilość km/rok Jazda tam i z powrotem |
| Karviná – WZC | 9 | 63 | 15 750 | 283 500 |
| Ostrava – WZC | 19 | 16 | 4000 | 152 000 |
| FM – WZC | 38 | 3 | 750 | 57 000 |
| Třinec – WZC | 28 | 3 | 750 | 42 000 |
| Velké Hoštice – WZC | 50 | 5 | 1250 | 125 000 |
| Studénka - WZC | 46 | 6 | 1500 | 138 000 |
| ogółem |  | 96 | 24 000 | 797 500 |
| Wywóz odpadów ze spalarni |  |  |  |  |
| Żużel (19 01 12) | 1 | 18 | 4 500 | 9 000 |
| Fe – metale żelazne (19 01 02) | 20 | 1 | 250 | 10 000 |
| Popiół (19 01 12) | 30 | 1 | 250 | 15 000 |
| Popiół lotny (19 01 13) | 30 | 1 | 250 | 15 000 |
| Tuhé zbytky (19 01 07) | 30 | 2 | 500 | 30 000 |
| Filtrační koláč vč. sádrovce (19 01 05) | 30 | 1 | 250 | 15 000 |
| ogółem |  |  |  | 94 000 |
| Transport osobowy |  |  |  |  |
| Pracownicy, goście | 20 | 52 | 13 000 | 260 000 |

Zakładana maksymalna ilość jazd samochodów osobowych wyniesie 104 (wyżej wymieniona ilość pracowników + ilość jazd możliwych gości).

Czynniki emisyjne zostały ustalone przez program  MEFA wersja 02, który służy do obliczenia czynników emisyjnych pojazdów silnikowych. Rokiem obliczeniowym jest 2010 rok (program MEFA nie obejmuje następnych lat), kategoria emisyjna samochodów ciężarowych jest objęta w EURO 3, pojazdów osobowych w EURO 4.

Użyte czynniki emisyjne pojazdów  [g/km]

| Substancja | Ciężkie samochody ciężarowe |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20 km/godz. | 40 km/ godz. | 50 km/ godz. | 70 km/ godz. |
| NOx | 3,3400 | 2,1613 | 1,8382 | 0,13398 |
| PM10 | 0,4382 | 0,2606 | 0,2227 | 0,0049 |
| Benzen | 0,0330 | 0,0196 | 0,0171 | 0,00178 |

| Látka | Samochody osobowe |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20 km/hod | 40 km/hod | 50 km/hod | 70 km/hod |
| NOx | 0,20215 | 0,17268 | 0,14915 | 1,8900 |
| PM10 | 0,00632 | 0,00818 | 0,00653 | 0,1967 |
| Benzen | 0,00208 | 0,00148 | 0,00154 | 0,0134 |

|  | Wypuszczane emisje (t/rok) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | NOx | PM10 | Benzen |
| Transport ciężarowy | 1,65 | 0,20 | 0,015 |
| Transport osobowy | 0,491 | 0,051 | 0,003 |
| ogółem | 2,145 | 0,251 | 0,018 |

- Główne źródła obszarowe zanieczyszczania atmosfery

Po oddaniu do eksploatacji, głównym źródłem zanieczyszczania atmosfery będzie parking samochodów osobowych z 25 miejscami parkingowymi (w ekstremalnym przypadku może być potrzeba zaparkowania aż 40 samochodów osobowych). To źródło będzie zanieczyszczać atmosferę emisjami gazów wydechowych (NOx, NO2, CO a CxHy) i emisją kurzu.

Określenie ilości emisji z tych źródeł można oszacować na podstawie ilości parkujących pojazdów, długości ich parkowania na terenie parkingu, stanu technicznego, regulacji silników pojazdów i stanie nawierzchni parkingu.

Zakłada się regularna konserwacja nawierzchni i konserwacja silników w ten sposób, że będą one spełniać limity emisyjne dla pojazdów silnikowych, przez co to źródło zanieczyszczenia zostanie wyraźnie ograniczone.

### Wody ściekowe

Wody ściekowe

Ilość wypuszczanej wody ściekowej szacuje się tak samo jak zużycie wody pitnej.

Średnie dzienne zużycie wody pitnej ...			4,26 m3/dzień

Maksymalne dzienne zużycie wody pitnej ... 	4,50 m3/dzień

Średnioroczne zużycie wody pitnej ... 				1 420 m3/rok

Zakładane zanieczyszczenie wód ściekowych (napływ do oczyszczalni wody):

BSK5				400 - 450 mg/l

CHSKcr		              700 mg/l

NL				350 - 400 mg/l

N-NH4			200 - 250 mg/l

Wartości na odpływie z oczyszczalni wody:

| Oznaczenie | wartości „p“ | wartości „m“ | Ilość wypuszczanego zanieczyszczenia kg/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| BSK5 | 25 mg/l | 60 mg/l | 85,2 |
| CHSK cr | 100 mg/l | 150 mg/l | 213,0 |
| NL | 30 mg/l | 60 mg/l | 85,2 |
| N-NH4 | 15 mg/l | 20 mg/l | 28,4 |

Po wstępnym oczyszczeniu w wewnętrznej biologicznej oczyszczalni ścieków, wody ściekowo-kanalizacyjne będą odprowadzone do orurowanego Potoku Soleckiego.

Wody deszczowe

Wody deszczowe będą odprowadzane z utwardzonych powierzchni, dachów obiektów. Wody deszczowe z powierzchni utwardzonych, które mogą być zatrute materiałami ropopochodnymi, będą odprowadzone do kanalizacji deszczowej przez separatory substancji ropopochodnych. Czyste wody deszczowe z dachów i dróg oraz wstępnie oczyszczone wody deszczowe z powierzchni parkingowych będą wspólnie wypuszczane do Potoku Soleckiego.

Zakładana ilość wody deszczowej: 7 980 m3/rok

Technologiczne wody ściekowe

W procesie technologicznym oczyszczania spalin są produkowane wody ściekowe. Wody te będą priorytetowo odparowywane w gorących gazach kominowych w procesie technologicznym. Alternatywnie mogą być wstępnie oczyszczone w procesie uzdatniania wód technologicznych, a po osiągnięciu ustalonych limitów będą wypuszczane do wodościeku.

Również przy użyciu najlepszej osiągalnej technologii, nie można wypuścić wody w okolicy spalarni, a w odbiorniku rozrzedzić do akceptowalnej koncentracji. W projekcie  zaproponowano odparować wody technologiczne w strumieniu gorących gazów kominowych w temperaturze 300 °C w ramach technologicznego procesu oczyszczania.

Jeżeli znajdzie się odpowiednie miejsce z dostatecznym przepływem wody do rozrzedzenia oczyszczonych wód ściekowych, będzie można następnie rozważać ich wypuszczenie pod warunkiem spełnienia warunków legislacyjnych. Niżej podane limity są przyjęte z Rozporządzenia Rządu nr 229/2007 Dz. U. (OKEČ 372000) [Gałęziowa Klasyfikacja Działalności Gospodarczej – przyp. tłum.] i uzupełnione o wymogi Povodí Odry, s.p. po wypuszczeniu do Potoku Karvinskiego (pismo znak 12519/923/1,3/53.2/2008).

Wypuszczona ilość zanieczyszczeń na odpływie z uzdatniania oczyszczonych technologicznych wód odpadowych – alternatywa wypuszczania do wodościeku:

| Parametr | Dopuszczalne wartości „p“ | Emisje (t/rok) |
| --- | --- | --- |
| Rozporządzenie Rządu nr 229/2007 Dz. U., OKEČ 372000 |  |  |
| pH | 6,5-8,5 | - |
| NL | 30 mg/l | 2,4 |
| rtęć Hg | 0,03 mg/l | 0,0024 |
| kadm Cd | 0,05 mg/l | 0,004 |
| tal | 0,05 mg/l | 0,004 |
| arsen As | 0,15 mg/l | 0,012 |
| ołów Pb | 0,2 mg/l | 0,016 |
| chrom Cr | 0,5 mg/l | 0,04 |
| miedź Cu | 0,5 mg/l | 0,04 |
| nikiel Ni | 0,5 mg/l | 0,04 |
| cynk Zn | 1,5 mg/l | 0,12 |
| suma dioksyn i furanów | 0,3 ng/l | 0,024 x 10-6 |
| Povodí Odry, s.p. |  |  |
| siarczany SO4 | 2 000 mg/l | 160 |
| chlorki Cl | 22 000 mg/l | 1 760 |
| RAS 1) | 15 000 mg/l | 1 200 |

1) RAS – rozpuszczone sole nieorganiczne

### Odpady

Odpady powstające przy budowie

Gospodarowanie odpadami jest uregulowane ustawą nr 185/2001 Dz. U. o odpadach w obowiązującym brzmieniu z odpowiednimi rozporządzeniami nr 381//2001 Dz. U., 383/2001 Dz. U. i 384/2001 Dz. U. W trakcie budowy będą powstawać bieżące odpady typowe dla tego typu i zakresu działalności budowlanej (roboty ziemne i budowlane, roboty montażowe, wyposażenie budowy, prace porządkowe itp.). Struktura rodzajowa odpadów i przybliżona ilość była ustalona szacunkowo na podstawie doświadczenia projektanta przy podobnych rodzajach działalności. Odpowiedzialność za gospodarkę odpadami powstającymi z tytułu realizacji projektu będzie uszczegółowiona w odpowiedniej umowie zawartej pomiędzy inwestorem i wykonawcą budowy. Usunięcie tych odpadów będzie zabezpieczone sposobem serwisowym przez firmy specjalistyczne z odpowiednim uprawnieniem (oprócz ziem z wykopów)

Odpady, które będą powstawać w trakcie budowy, będą gromadzone w pojemnikach i kontenerach, po ich napełnieniu odpady będą odwożone do wykorzystania, recyklingu lub usunięcia. Niebezpieczne odpady posegregowane według poszczególnych rodzajów i kategorii będą gromadzone oddzielnie w specjalnych zamkniętych nieprzepuszczalnych pojemnikach przeznaczonych do tego celu oraz zabezpieczonych w taki sposób, aby nie mogło dojść do nieuprawnionej manipulacji z niebezpiecznymi odpadami lub do wydostania się substancji szkodliwych ze składowanych odpadów. Pojemniki zbiorcze będą oznaczone zgodnie z ustawą nr 185/2001 Dz. U. o odpadach i o zmianie niektórych następnych ustaw w obowiązującym brzmieniu (w przypadku pojemników zbiorczych z odpadami niebezpiecznymi będą te pojemniki wyposażone w karty identyfikacyjne odpadów niebezpiecznych, w symbole niebezpieczeństwa i danymi osoby odpowiedzialnej za manipulację tymi niebezpiecznymi odpadami). Manipulacja opakowaniami będzie się odbywać zgodnie z ustawą nr 477/2001 Dz. U.

| Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Kategoria | Sposób manipulacji |
| --- | --- | --- | --- |
| 08 01 11 | Farby i lakiery odpadowe zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne niebezpieczne substancje. | N | 2 |
| 08 11 12 | Inne odpadowe farby i lakiery nie podane pod numerem 08 11 11 | O | 2 |
| 12 01 13 | Odpady ze spawania | O | 1 |
| 15 01 01 | Opakowania papierowe i tekturowe | O | 1 |
| 15 01 02 | Opakowania plastikowe | O | 1 |
| 15 01 03 | Opakowania drewniane | O | 1 |
| 15 01 04 | Opakowania metalowe | O | 1 |
| 15 01 06 | Opakowania mieszane | O | 2 |
| 15 01 10 | Opakowania zawierające pozostałości niebezpiecznych substancji lub opakowania tymi substancjami zanieczyszczone | N | 2 |
| 17 01 01 | Beton | O | 1 |
| 17 01 02 | Odpad budowlany – cegła | O | 2 |
| 17 02 01 | Odpad budowlany – drewno | O | 1 |
| 17 02 02 | Odpad budowlany – szkło | O | 1 |
| 17 02 03 | Odpad budowlany – plastik | O | 1 |
| 17 04 05 | Odpad budowlany – żelazo, stal | O | 1 |
| 17 04 07 | Metale mieszane | O | 1 |
| 17 04 11 | Kable niepodane pod 17 04 10 | O | 2 |
| 17 05 04 | Ziemia i kamienie | O | 2 |
| 17 06 04 | Pozostały materiał izolacyjny nie podany pod 170601 a 170603 | O | 2 |
| 17 09 04 | Mieszany odpad budowlany nie podany pod 17 09 01,17 09 02,17 09 03 | O | 2 |

Sposób zagospodarowania odpadów:

1 – wykorzystanie (paliwo, regeneracja, recykling)

2 – usunięcie (złożenie na wysypisko, spalanie itp.)

3 – przeróbka biologiczna

N – niebezpieczny odpad

O - pozostały odpad

Odpady z eksploatacji WZC

Chodzi o odpady, które będą powstawać w procesie spalania i odpady powstające z przyjęcia surowców pomocniczych, konserwacji urządzeń  eksploatacyjnych i działalności obsługi własnej.

Odpady powstające w procesie spalania powstają przy:

- Spalanie OK w palenisku rusztowym.

- Czyszczenie technologicznych wód odpadowych.

- Czyszczenie kotła i filtracja spalin.

Produktem wyjściowym spalania odpadów w urządzeniu do energetycznego wykorzystania odpadów WZC będą odpady stałe według niżej podanej tabelki.

| Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Kategoria | Szacunkowa ilość t/rok | Sposób zagospodarowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 190102 | Materiały żelazne uzyskane ze stałych w pozostałości po spalaniu | O | 3000 | 1 |
| 190105 | Ciasto filtracyjne z czyszczenia gazów odpadowych | N | 1630 | 2 |
| 190107 | Odpady stałe z oczyszczania gazów odpadowych | N | 4800 | 2 |
| 190112 | Pozostały popiół i szlaka nie podane pod numerem 190111 | O | 47000 | 1 |
| 190113 | Popiół lotny zawierający niebezpieczne substancje | N | 2000 | 2 |

Uwaga:

Sposób zagospodarowania odpadów:

1 – wykorzystanie (paliwo, regeneracja, recykling)

2 – usunięcie (złożenie na wysypisko, spalanie itp.)

3 – przeróbka biologiczna

N – niebezpieczny odpad

O - pozostały odpad

Gospodarka z powstałymi odpadami w WZC będzie zgodna z ustawą nr 185/2001 Dz. U. w obowiązującym brzmieniu, o odpadach rozporządzeniem nr 376/2001 Dz. U. o ocenie niebezpiecznych właściwości odpadów i zgodnie z rozporządzeniem nr 383/2001 Dz. U. o szczegółach gospodarki z odpadami

19 01 02		Materiały żelazne uzyskane ze stałych pozostałości po spalaniu

Odseparowane materiały żelazne z pozostałości po spalaniu będą gromadzone na określonym miejscu i na podstawie umowy na przykład ze spółką Kovošrot i regularnie odbierane i odwożone średnio 2 x w tygodniu samochodami ciężarowymi do dalszego wykorzystania w hutach do produkcji żelaza.

19 01 05		Ciasto filtracyjne z oczyszczania gazów odpadowych

Ciasto filtracyjne z oczyszczania gazów odpadowych będzie gromadzone w specjalnych kontenerach przeznaczonych dla tego rodzaju odpadu, a ten będzie przekazywany do dalszej obróbki, w celu jego stabilizacji (solidyfikacji). W formie ustabilizowanej będzie składowany na zabezpieczono wysypisko.

Odpad będzie odwożony średnio 2 x w tygodniu samochodami ciężarowymi á 10 ton dostosowanymi do transportu tego rodzaju odpadu.

Poza tym należy podać, że przy substancjach niebezpiecznych zawartych w cieście filtracyjnym z procesu oczyszczania spalin chodzi o odseparowane głównie metale ciężkie w formie siarczków i wodorotlenków. Te związki są bardzo trudno rozpuszczalne – prawie nierozpuszczalne. Zaproponowana ich solidyfikacja przed właściwym złożeniem na wysypisko jest dokonana z powodów niemożliwości udowodnienia braku niebezpiecznych właściwości tego pozostałego materiału. W trakcie próbnej eksploatacji zostanie przeprowadzona kontrola niebezpiecznych właściwości tego materiału i będzie definitywnie rozstrzygnięty sposób jego usunięcia jako odpadu „N“ lub „O“. Ciasto filtracyjne zawiera w zasadzie ponad 20 % cynku. W przypadku stworzenia odpowiednich mocy przerobowych, będzie ten odpad wykorzystywany do uzyskiwania tego metalu. Ten etap przedstawia dalszy rozwój w materiałowym bądź surowcowym wykorzystaniem odpadów.

19 01 07		Odpady stałe z oczyszczania gazów odpadowych

Odpady stałe z oczyszczania gazów odpadowych (popiół lotny, użyte pozostałości węgla aktywnego, gips) będą gromadzone w specjalnych kontenerach przeznaczonych do tego rodzaju odpadów, a te będą przekazywane osobie uprawnionej do usunięcia (złożenie na składowisko).

19 01 12		Inny popiół i szlaka nie podana pod numerem 19 01 11

Materiałem wyjściowym z procesu spalania odpadu w WZC Karviná będą żużel i mieszanka wypranego popiołu kotłowego i popiołu lotnego, które będą oddzielnie składowane w pierwszym etapie w bunkrach żużla i popiołu lotnego.

Jakość popiołu i szlaki (żużla) będzie regularnie oceniana zgodnie z ustawą o odpadach nr 185/2001 i rozporządzenia nr 376/2001 o ocenie niebezpiecznych właściwości odpadów. Nie przewiduje się występowania następnych odpadów z grup 19 01 i 19 02 wyżej niewymienionych.

Z tego odpadu będzie następnie za pomocą urządzenia do magnetycznej separacji, wyselekcjonowany złom żelazny i metale kolorowe. Żużel, ewentualnie również popiół i popiół lotny z elektroseparatora oczyszczone przepierką kwaśną, będą mieć niebezpieczne właściwości i będą spełniać warunki klas wyługowanych I- II, co będzie udokumentowane wynikami chemicznych analiz przeprowadzonych przez akredytowane laboratorium. Po ustabilizowaniu eksploatacji urządzeń i sprawdzeniu ich konkretnych właściwości, odpady mogą być następnie wykorzystane do celów budowlanych i certyfikowane na produkty „Mieszanka popiołów do rekultywacji i adaptacji terenu“ (SPRUK - směs popelovin pro rekultivaci a úpravu krajiny) z odpowiednim certyfikatem technicznym zgodnie z ustawą nr 22/1997 Dz. U. o technicznych wymaganiach dotyczących produktów. Materiał ten ma podobne właściwości jak chudy beton, który już po trzech dniach twardnieje tak, że jest odpowiedni do konstrukcyjnych nasypów budowlanych i zasypów. Do czasu certyfikacji będzie składowany na składowisku spółki DEPOS w Horní Suché.

19 01 13		Popiół lotny zawierający niebezpieczne substancje

Odpad ten powstaje przy czyszczeniu kotła i filtracji spalin oraz konserwacji dróg popiołu lotnego najczęściej przy wyłączeniach urządzeń (surowy popiół lotny z czyszczenia kotła i filtracji spalin). Odpad ten będzie odwożony na składowisko niebezpiecznego odpadu.

Odpady powstające z tytułu zastosowania surowców pomocniczych, konserwacji urządzeń eksploatacyjnych i czynności własnej obsługi.

| Kod odpadu | Nazwa odpadu | Kategoria | Sposób obchodzenia się z nimi |
| --- | --- | --- | --- |
| 130110 | Niechlorowane mineralne oleje hydrauliczne | N | 2 |
| 130205 | Niechlorowane mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarujące | N | 2 |
| 130502 | Osady z separatora olejów | N | 2 |
| 130506 | Olej z separatorów oleju | N | 2 |
| 150101 | Opakowania plastikowe i kartonowe | O | 1 |
| 150102 | Opakowania plastikowe | O | 1 |
| 150103 | Opakowania drewniane | O | 2 |
| 150104 | Opakowania metalowe | O | 1 |
| 150105 | Opakowania kompozytów | O | 2 |
| 150110 | Opakowania zawierające pozostałości niebezpiecznych substancji | N | 2 |
| 150202 | Odczynnik absorpcyjny, materiały filtracyjne, tkanina czyszcząca zanieczyszczona niebezpiecznymi substancjami | N | 2 |
| 160103 | Opony | O | 2 |
| 160107 | Filtry oleju | N | 2 |
| 160113 | Płyny hamulcowe | N | 2 |
| 160114 | Niemarznące płyny zawierające niebezpieczne substancje | N | 2 |
| 160601 | Akumulatory ołowiowe | N | 2 |
| 190805 | Osady z oczyszczania komunalnych wód ściekowych | O | 2 |
| 200101 | Papier i karton | O | 1 |
| 200108 | Biologicznie rozkładający się materiał z kuchni i stołówek | O | 3 |
| 200121 | Jarzeniówki i inny odpad zawierający rtęć | N | 2 |
| 200301 | Mieszany odpad komunalny | O | 2 |
| 200302 | Śmieci uliczne | O | 2 |
| 200307 | Odpad przestrzenny | O | 1 |

Uwaga:

Sposób zagospodarowania odpadów:

1 – wykorzystanie (paliwo, regeneracja, recykling)

2 – usunięcie (złożenie na wysypisko, spalanie itp.)

3 – przeróbka biologiczna

N – niebezpieczny odpad

O - pozostały odpad

Asortyment odpadów będzie uszczegółowiony w projektach wykonawczych budowy, szczegóły dotyczące ilości i stosunków umownych będą podane w ramach próbnej eksploatacji.

Przed rozpoczęciem eksploatacji, użytkownik wystąpi do odpowiedniego organu o zgodę na gospodarowanie odpadami i przedłoży regulamin pracy dla gospodarki odpadami.

### Pozostałe

#### HAŁAS

Do oceny sytuacji pod kątem hałasu w interesującym terenie, zostało opracowane studium hałasu, które jest załącznikiem tego Ogłoszenia (załącznik nr 7). Studium było opracowane dla oceny wpływu hałasu pochodzącego z technologicznego procesu obiektu WZC, w celu stwierdzenia zgodności z postanowieniami § 11 rozporządzenia Rządu nr 148/2006 Dz. U. o ochronie zdrowia przed niekorzystnym działaniem hałasu i wibracji.

Obliczenie zostało dokonane dla następujących stanów:

a) hałas komunikacyjny

- stan w 2013 r. bez realizacji WZC

- w okresie budowy

b) hałas ze źródeł stacjonarnych

- stan obecny modelowany na podstawie wyników mierzenia

- w okresie budowy

- stan docelowy dla pracy samego WZC

- stan docelowy z eksploatacją WZC i istniejących źródeł

Ekwiwalentne poziomy ciśnienia akustycznego są obliczone dla zewnętrznej przestrzeni chronionej, zgodnie z § 30, ust. 3) ustawy 258/2000 Dz. U.

Okres budowy

Dla transportu materiałów budowlanych i komponentów technologicznych do budowy ocenianego zakładu produkcyjnego, będzie wykorzystywany transport drogowy.

- Źródłem obszarowym hałasu będzie powierzchnia placu budowy. Zakłada się nieprzerwana praca ciężkich mechanizmów budowlanych (spychacz, ładowarka ...) z mocą akustyczną 105dB. Prace budowlane będą prowadzone wyłącznie w czasie dziennym. Transport po drogach placu budowy jest taki sam, jak jest podane dla źródeł liniowych.

Okres eksploatacji

Liniowe źródła hałasu:

Liniowym źródłem hałasu będzie transport samochodowy.

Punktowe źródła hałasu:

Przy eksploatacji WZC, źródłem punktowym hałasu będzie kondensator powietrzny, który będzie umieszczony po stronie zachodniej hal WZC. To urządzenie będzie umieszczone zewnątrz obiektu na konstrukcjach stalowych. Spaliny każdej linii będą odprowadzane kominem o wysokości 75 m, poziom ciśnienia akustycznego na głowicy komina wynosi 87 dB. Pozostałe źródła hałasu będą umieszczone wewnątrz obiektów. Wykaz źródeł hałasu i ich umieszczenia na terenie WZC jest przedstawiony w następującej tabelce i obrazku. Praca WZC będzie trwać bez przerwy.

Źródła hałasu

| nr źródła | Źródło hałasu | LwA [dB] | Cecha umieszczenia źródła (m) | Umieszczenie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | turbína | 98 | +8 | hala linky 1 a 2 |
| 2 | ventilátor sekundárního vzduchu | 95 | +7 | hala linky 1 a 2 |
| 3 | recirkulační stanice páry | 95 | +6 | hala linky 1 a 2 |
| 4 | separace železa | 100 | -3 | hala linky 1 |
| 5 | čerpadla chladící vody | 88 | -3 | hala linky 1 a 2 |
| 6 | napájecí čerpadla | 95 | -3 | hala linky 1 a 2 |
| 7 | kompresorová stanice | 90 | 1 | hala linky 2 |
| 8 | čerpadla kompresorů | 95 | 1 | hala linky 2 |
| 9 | ventilátor primárního vzduchu | 90 | 1 | hala linky 1 a 2 |
| 10 | hydraulická stanice | 85 | 7 | hala linky 2 |
| 11 | čerpadla pračky spalin | 85 | 1 | hala linky 1 a 2 |
| 12 | ventilátor | 84 | 7 | hala linky 1 a 2 |
| 13 | vzduchem chlazený kondenzátor | 65* | 6 | na terénu |
| 14 | záložní dieselagregát | 85 | 2 | hala linky 2 |
| 15 | bunkr s odpady – manipulace | 90 | 16 | hala bunkru |
| 16 | drtič | 100 | 12 | hala bunkru |

Umieszczenie źródła hałasu

Obszarów źródła hałasu:

Za obszarowe źródła hałasu są uważane części obwodowych obudów obiektów, w których będą umieszczone urządzenia wytwarzające hałas. Chodzi o hale linii 1 i 2 i halę odbiorową z bunkrem i rozdrabniaczem. Poziomy ciśnienia akustycznego w poszczególnych halach były obliczone przy pomocy programowego wyposażenia Izofonik v 3.2, moce akustyczne na poszczególnych elementach fasady tych obiektów zostały obliczone według ČSN – EN 12354-4 Przeniesienie dźwięku z budynku do przestrzeni zewnętrznej.

Dla hałasu pochodzącego z eksploatacji został ustalony poziom ciśnienia akustycznego zgodnie z rozporządzeniem Rządu nr 148/2006 Dz. U. o chronionym zewnętrznym obszarze budów dla ośmiu najgłośniejszych godzin w porze dziennej, najgłośniejszej godziny w porze nocnej i dla hałasu z ruchu na drogach lądowych w całym okresie dnia. Dla ustalenia LAeq,T  zakłada się najgorszy możliwy stan, a mianowicie, że będą w ruchu wszystkie źródła hałasu na terenie WZC, łącznie z transportem na drogach docelowych. Obliczenie poziomu hałasu w przestrzeni zewnętrznej został przeprowadzony przy pomocy programowego wyposażenia HLUK+, wersja 8.11, nr seryjny 6012 na modelu cyfrowym terenu, łącznie z uwarstwieniem poziomym, z podkładem ortofotomapy danej lokalizacji M 1:5000.

Ekwiwalentne poziomy ciśnienia akustycznego zostały obliczone dla zewnętrznej przestrzeni definiowanej zgodnie z § 30, ust.3) ustawy 258/2000 Dz. U. w 6-ciu punktach obliczeniowych.

Punkt obliczeniowy nr 1 – dom nr katastru. 1545 Karviná – Doly, 2 m przed południowo-wschodnią fasadą, 3 i 6 m nad poziomem terenu.

Punkt obliczeniowy nr 2 (dla hałasu komunikacyjnego) – dom nr kataster.  1651 Karviná - Doly, 2 m przed północno-zachodnią fasadą, 3 i 6 m nad poziomem terenu.

Punkt obliczeniowy nr 3 – dom nr kataster. 1651 Karviná - Doly, 2 m przed południowo-wschodnią fasadą, 3 i 6 m nad poziomem terenu.

Punkt obliczeniowy nr 4 – dom nr kataster. 1619 Karviná - Doly, 2 m przed południowo-zachodnią fasadą, 3 i 6 m nad poziomem terenu.

Punkt obliczeniowy nr 5 (dla hałasu komunikacyjnego) - dom nr kataster. 563, ul. Spodní, Horní Suchá, 2 m przed południowo-zachodnią fasadą, 3 i 6 m nad poziomem terenu.

Obliczenie hałasu komunikacyjnego na drogach lądowych został przeprowadzony tylko dla pory dziennej. W porze nocnej nie będzie pracować ciężarowy transport samochodowy. W porze nocnej zakłada się minimalny ruch – tylko przyjazd i odjazd pracowników na nocną zmianę (ok. 10 kursów).

Zmiany ekwiwalentnego poziomu hałasu komunikacyjnego

| Nr punktu obliczenio-wego | wysokość [m] | LAeq,T [dB] stan obecny | LAeq,T [dB] budowa | LAeq,T [dB] stan docelowy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pora dzienna |  |  |
| 1 | 3.0 | 48.5 | 48.7 | 48.8 |
| 1 | 6.0 | 50.1 | 50.2 | 50.4 |
| 2 | 3.0 | 58.8 | 58.9 | 59.1 |
| 2 | 6.0 | 59.3 | 59.4 | 59.6 |
| 5 | 3.0 | 66.3 | 66.8 | 66.8 |
| 5 | 6.0 | 67.1 | 67.6 | 67.5 |

Limit higieniczny w ekwiwalentnym poziomie ciśnienia akustycznego ze stacjonarnych źródeł jest w porze nocnej w ocenianej lokalizacji prawdopodobnie przekroczony już w obecnym czasie. Praca WZC spowoduje prawdopodobnie zwiększenie ekwiwalentnego poziomu ciśnienia akustycznego o 0.2 – 0.4 dB w porze dziennej i nocnej. W hałasie mają udział w istotnej części źródła technologiczne WZC. Transport na drogach docelowych nie jest dominującym źródłem hałasu. Należy podkreślić, że samo WZC jest źródłem hałasu poniżej limitu zarówno w porze dziennej, jak i porze nocnej.

Zmiany ekwiwalentnego poziomu hałasu ze źródeł stacjonarnych

| Nr punktu obliczenio-wego | wysokość [m] | LAeq,T [dB] stan obecny | LAeq,T [dB] budowa | LAeq,T [dB] stan docelowy | LAeq,T [dB] tylko WZC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pora dzienna |  |  |  |
| 1 | 3.0 | 45.5 | 45.7 | 45.7 | 32.4 |
| 1 | 6.0 | 45.7 | 46.0 | 46.0 | 33.4 |
| 2 | 3.0 | 45.8 | 45.8 | 45.8 | 22.9 |
| 2 | 6.0 | 45.8 | 45.9 | 45.9 | 24.1 |
| 3 | 3.0 | 45.7 | 45.9 | 45.9 | 33.3 |
| 3 | 6.0 | 45.8 | 46.1 | 46.1 | 34.5 |
| 4 | 3.0 | 45.7 | 46.0 | 45.8 | 34.5 |
| 4 | 6.0 | 45.7 | 46.3 | 46.1 | 36.9 |
|  |  | pora nocna |  |  |  |
| 1 | 3.0 | 45.5 | - | 45.7 | 32.3 |
| 1 | 6.0 | 45.7 | - | 46.0 | 33.3 |
| 2 | 3.0 | 45.8 | - | 45.8 | 22.8 |
| 2 | 6.0 | 45.8 | - | 45.9 | 24.1 |
| 3 | 3.0 | 45.7 | - | 45.9 | 33.2 |
| 3 | 6.0 | 45.8 | - | 46.1 | 34.5 |
| 4 | 3.0 | 45.7 | - | 45.8 | 34.1 |
| 4 | 6.0 | 45.7 | - | 46.1 | 34.9 |

Z wyników wyliczenia wynika, że w konsekwencji budowy i pracy WZC nie dojdzie do przekroczenia limitów higienicznych.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rządu nr 148/2006 Dz. U. o ochronie zdrowia przed szkodliwymi skutkami hałasu i wibracji, § 11, ust. 4, najwyższy dopuszczalny poziom ciśnienia akustycznego A w chronionej przestrzeni zewnętrznej ustala się sumą podstawowego poziomu hałasu LAeq,T = 50 dB i odpowiedniej korekcji dla pory dziennej lub nocnej i miejsca według załącznika nr 3.

+10 dB ........  okolice głównej drogi

+20 dB .......  stare obciążenie hałasem

+10 dB ......   działalność budowlana w godzinach 06.-07 a 21 – 22

+15 dB ......   działalność budowlana w godzinach 07 do 21

Na podstawie wyników ze studium hałasu można stwierdzić, że w obecnym stanie:

a) w okolicach obserwowanych punktów obliczeniowych nie dochodzi do przekroczenia limitu higienicznego na ekwiwalentnym poziomie ciśnienia akustycznego dla hałasu ze stacjonarnych źródeł w ośmiu najgłośniejszych godzinach w porze dziennej;

b) w okolicach obserwowanych punktów obliczeniowych jest przekroczony limit higieniczny na ekwiwalentnym poziomie ciśnienia akustycznego dla hałasu ze stacjonarnych źródeł w  najgłośniejszych godzinach w porze nocnej;

c) w okolicy punktu obliczeniowego nr 1 i 2 nie dochodzi do przekroczenia limitu higienicznego na ekwiwalentnym poziomie ciśnienia akustycznego dla hałasu z komunikacji na drogach lądowych, skorygowanego w stosunku do okolic głównej drogi w porze dziennej;

d) w okolicy punktu obliczeniowego nr 5 nie dochodzi do przekroczenia limitu higienicznego na ekwiwalentnym poziomie ciśnienia akustycznego dla hałasu z komunikacji na drogach lądowych, skorygowanego w stosunku do starego obciążenia hałasem w porze dziennej;

Pod wpływem budowy WZC -  Wojewódzkiego Zintegrowanego Centrum Wykorzystania Odpadów Komunalnych:

a) w okolicach obserwowanych punktów obliczeniowych nie dojdzie do przekroczenia limitu higienicznego na ekwiwalentnym poziomie ciśnienia akustycznego dla hałasu ze stacjonarnych źródeł w ośmiu najgłośniejszych godzinach w porze dziennej;

b) w okolicy punktu obliczeniowego nr 1 i 2 nie dojdzie do przekroczenia limitu higienicznego na ekwiwalentnym poziomie ciśnienia akustycznego dla hałasu z komunikacji na drogach lądowych, skorygowanego w stosunku do okolic głównej drogi w porze dziennej;

c) w okolicy punktu obliczeniowego nr 5 nie dojdzie do przekroczenia limitu higienicznego na ekwiwalentnym poziomie ciśnienia akustycznego dla hałasu z komunikacji na drogach lądowych, skorygowanego w stosunku do starego obciążenia hałasem w porze dziennej;

Pod wpływem pracy Wojewódzkiego Zintegrowanego Centrum Wykorzystania Odpadów Komunalnych:

a) okolicach obserwowanych punktów obliczeniowych nie dojdzie do przekroczenia limitu higienicznego na ekwiwalentnym poziomie ciśnienia akustycznego dla hałasu ze stacjonarnych źródeł w ośmiu najgłośniejszych godzinach w porze dziennej;

b) w okolicach obserwowanych punktów obliczeniowych jest i w dalszym ciągu będzie przekroczony limit higieniczny na ekwiwalentnym poziomie ciśnienia akustycznego dla hałasu ze stacjonarnych źródeł w  najgłośniejszych godzinach w porze nocnej. Zwiększenie pracą WZC wynosi 0.2 – 0.4 dB;

c) w okolicy punktu obliczeniowego nr 1 i 2 nie dojdzie do przekroczenia limitu higienicznego na ekwiwalentnym poziomie ciśnienia akustycznego dla hałasu z komunikacji na drogach lądowych, skorygowanego w stosunku do okolic głównej drogi w porze dziennej;

d) w okolicy punktu obliczeniowego nr 5 nie dojdzie do przekroczenia limitu higienicznego na ekwiwalentnym poziomie ciśnienia akustycznego dla hałasu z komunikacji na drogach lądowych, skorygowanego w stosunku do starego obciążenia hałasem w porze dziennej;

#### WIBRACJE

Wibracje mogą się pojawić w czasowo w ograniczonym czasie budowy. Mogą być generowane używanymi mechanizmami budowlanymi (mechaniczne lub silnikowe młoty rozbijające do rozbijania istniejących powierzchni utwardzonych i konstrukcji budowlanych) oraz mechanizmy do zagęszczania ziemi, ewentualnie maszyny do fundamentowania budów i wibratory do zagęszczania betonu.

#### PROMIENIOWANIE

System wstępnego monitoringu radiacyjnego będzie umieszczony na drodze dojazdowej przed wjazdem na teren WZC. Będzie zaprojektowany w taki sposób, aby prowadził detekcję źródeł promieniowania jonizacyjnego w przywożonych odpadach, a to w przypadkach, gdyby te promieniujące materiały były zamknięte w ołowianym ekranie transportowym. Detektory nie są źródłem promieniowania, są tylko bardzo czułe na promieniowanie gamma.

W czasie opracowania tego Ogłoszenia nie można wykluczyć, że w systemie mierzenia i regulacji procesu technologicznego WZC będą używane czujniki pracujące na zasadzie urządzeń promieniujących (na przykład indykacja poziomu w zbiornikach). Te czujniki będą w przypadku potrzeby dostarczone jako typowe i zatwierdzone urządzenia, a przy ich montażu i eksploatacji będą respektowane obowiązujące przepisy i instrukcje robocze producenta urządzeń.

#### FETOR

W trakcie zagospodarowywaniu MOK (mieszane odpady komunalne) trzeba brać pod uwagę konkretną produkcję substancji wydzielających fetor. Intensywność tych substancji będzie zależna od składu MOK i czasie składowania MOK.

Pomieszczenia, w których składuje się lub dokonuje obróbki MOK (hala wyładunkowa i bunkier) będą wyposażone w odsysacze powietrza, które będą zapewniać niewielkie podciśnienie w tych pomieszczeniach. Odsysane powietrze będzie doprowadzane do kotła, gdzie będzie użyte jako wtórne powietrze do procesu spalania.

W trakcie próbnej eksploatacji będą wykonane autoryzowane pomiary emisji substancji wydzielających fetor z poszczególnych urządzeń.

### Inne dane

Nie są znane inne dane wyjściowe projektu.

### Dane uzupełniające

Realizacja projektu nie przewiduje wyraźnej ingerencji w krajobraz.

___________________________________________________________________________________________________

-110-

Mierzone wartości imisyjnej koncentracji

| Roczna średnia benzenu [µg/m3] |  |
| --- | --- |
| Stacje pomiarowe | TKAO |
| 2007 | 4,0 |
| 2006 | 4,6 |
| 2005 | 3,1 |
| 2004 | 3,5 |

Mierzone wartości koncentracji metali ciężkich – średnia roczna [ng/m3]

| Stacje pomia-rowe | TKAO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Substancja | Hg | Cr | Mn | Ni | Cu | Zn | As | Cd | Pb |
| 2007 | 3,6 | 2,7 | 10,8 | 0,7 | 5,7 | 92,6 | 0,4 | 0,7 | 24,6 |
| 2006 | - | 4,5 | 10,2 | 1,9 | 6,2 | 104,6 | 1,5 | 0,9 | 37,5 |
| 2005 | 1,4 | 3,6 | 9,5 | - | 5,4 | 94,2 | 1,6 | 0,8 | 31,7 |
| 2004 | 1,4 | 2,8 | 7,6 | 1,5 | 5,5 | 124,9 | 1,2 | 0,8 | 34,8 |

Według Monitora Ministerstwa Środowiska Naturalnego nr 4 z 2008 r., rejon działalności Urzędu Budowlanego przy Urzędzie Miejskim w Karvinie oraz Urzędu Budowlanego przy Urzędzie Gminnym w Orlovej, Petřvaldu i Stonavie jest wyznaczony jako rejon z pogorszoną jakością atmosfery. Są tu przekraczane limity imisyjne PM10 na 100 % terenu dla koncentracji dziennych i rocznych. W rejonie działalności Urzędu Budowlanego przy Urzędzie Miejskim w Havířovie jest rejon wyznaczony jako rejon z pogorszoną jakością atmosfery, są tu przekraczane limity imisyjne PM10 na 100 % terenu dla koncentracji dziennych i rocznych oraz NO2 na 3,1 % terenu dla koncentracji rocznej.

Limity imisyjne

W obecnym czasie obowiązują limity imisyjne ustalone Rozporządzeniem Rządu nr 597/2006 Dz. U. Ze względu na położenie terenu, w rejonie obowiązują limity  imisyjne dla ochrony zdrowia ludności.

Limity imisyjne – ochrona zdrowia ludzkiego

| Zanieczyszczenie | Doba průměrování | Limit imisyjny | Dopuszczalna liczba przekroczeń w roku kalendarzowym |
| --- | --- | --- | --- |
| NO2 | 1 godzina | 350 g/m3 | 24 |
| NO2 | 24 godziny | 125 g/m3 | 3 |
| NO2 | 1 godzina | 200 g/m3 | 18 |
| NO2 | 1 rok kalendarzowy | 40 g/m3 | - |
| PM10 | 24 godziny | 50 g/m3 | 35 |
| PM10 | 1 rok kalendarzowy | 40 g/m3 | - |
| Ołów | 1 rok kalendarzowy | 0,5 g/m3 | - |
| Benzen | 1 rok kalendarzowy | 5 g/m3 | - |

Docelowe wartości imisyjne – ochrona zdrowia ludzkiego

| Zanieczyszczenie | Okres średni | Wartość docelowego limitu imisyjnego |
| --- | --- | --- |
| Arsen | 1 rok kalendarzowy | 6 ng/m3 |
| Kadm | 1 rok kalendarzowy | 5 ng/m3 |
| Nikiel | 1 rok kalendarzowy | 20 ng/m3 |
| Benzo(a)pyren | 1 rok kalendarzowy | 1 ng/m3 |

Granice tolerancji: [g/m3]

| Zanieczyszczenie | Okres średni | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO2 | 1 godzina | 40 | 30 | 20 | 10 |
| NO2 | 1 rok kalendarzowy | 8 | 6 | 4 | 2 |
| Benzen | 1 rok kalendarzowy | 4 | 3 | 2 | 1 |

___________________________________________________________________________________________________

-112-

- Okres budowy WZC

Najwyższe obliczone wartości

Dla okresu budowy WZC zostały obliczone udziały imisyjne koncentracji PM10, NO2 i benzenu, które mogą być spowodowane eksploatacją maszyn budowlanych, w szczególności przy adaptacji terenu.

W następującej tabelce jest przeprowadzone porównanie maksymalnych obliczonych wartości uzupełniającego obciążenia imisyjnego omawianej lokalizacji (bez względu na umiejscowienie) z limitem imisyjnym i zapleczem imisyjnym. Przez zaplecze imisyjne należy rozumieć średnią arytmetyczną rocznych koncentracji, zmierzonych za pomocą programów mierzących w Karvinie, Havířovie i Orlovej za okres 2004-2007. Stacje te zostały wybrane z powodu reprezentatywności dla omawianej lokalizacji.

Maksymalne udziały substancji zanieczyszczających zostały obliczone bezpośrednio na terenie budowy ( załączniki graficzne). Udziały imisyjne w odleglejszych lokalizacjach są wyraźnie niższe.

Relatywnie wysokie są obliczone udziały dziennych koncentracji PM10, a to pod wpływem wtórnego zapylenia; są one jednak możliwe tylko w okresie suszy i jednocześnie w okresie niesprzyjających warunków do rozpraszania.

Najwyższe obliczone wartości

| Substancja | Maksymalna wartość średniej dziennej koncentracji [g/m3 ] |  |  | Średnioroczna koncentracja [g/m3 ] |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Obliczona wartość udziału | Limit imisyjny | % limitu | Obliczona wartość udziału | Limit imisyjny | % limitu | Zaplecze imisyjne | % zaplecza |
| PM10 | 16,7 | 50 | 33,4 | 0,842 | 40 | 2,1 | ~ 49 | 1,7 |

Najwyższe obliczone wartości   koncentracji NO2

| Substancja | Maksymalna koncentracja godzinowa [g/m3 ] |  |  | Średnioroczna koncentracja [g/m3 ] |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Obliczona wartość udziału | Limit imisyjny | % limitu | Obliczona wartość udziału | Limit imisyjny | % limitu | Zaplecze imisyjne | % zaplecza |
| NO2 | 2,11 | 200 | 1,1 | 0,0498 | 40 | 0,12 | ~ 27 | 0,18 |

Najwyższe obliczone wartości   koncentracji benzenu

| Substancja | Średnioroczna koncentracja [g/m3 ] |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Obliczona wartość udziału | Limit imisyjny | % limitu | Zaplecze imisyjne | % zaplecza |
| Benzen | 0,00042 | 5 | 0,008 | ~ 4 | 0,01 |

Obliczone wartości w wybranych punktach referencyjnych

W następujących tabelkach są podane wartości udziału imisyjnych, obliczonych w wybranych punktach referencyjnych, a to przy bliskiej zabudowy i nie daleko wjazdu na teren.

Punkty referencyjne zaznaczone na rysunku:

2

Plocha KIC

1

3

4

Obliczone wartości w  wybranych punktach referencyjnych g/m3]:

| Nr pkt referenc. | Udział max. godzinnej koncetracji | Udział w średniej rocznej koncentracji |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NO2 (IL = 200 g/m3 ) | NO2 (IL = 40 g/m3 ) | PM10 (IL = 40 g/m3 ) | Benzen (IL = 5 g/m3 ) |
| 1 | 0,40 | 0,0005 | 0,006 | 0,0000028 |
| 2 | 0,64 | 0,0013 | 0,016 | 0,0000080 |
| 3 | 0,45 | 0,0015 | 0,021 | 0,0000103 |
| 4 | 0,35 | 0,0007 | 0,008 | 0,0000039 |

___________________________________________________________________________________________________

-114 -

Następująca tabelka podaje czas przekroczenia koncentracji 1 g/m3 dla PM10 w dniach/rok dla wyżej wymienionych punktów referencyjnych:

| Numer pkt. referenc. | Udział w dziennej koncentracji PM10 (IL = 50 g/m3 ) | Czas przekroczenia koncentracji 1 g/m3 PM10 [dzień/rok] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2,12 | 1 |
| 2 | 4,03 | 1 |
| 3 | 2,96 | 2 |
| 4 | 1,97 | 0 |

Wpływ projektu w okresie budowy należy ocenić za relatywnie niski, krótkotrwale się może pojawić zapylenie przy robotach ziemnych. Czas przekroczenia imisyjnej koncentracji PM10 1 g/m3 poza terenem budowy będzie jednakże występować wyjątkowo, roczne koncentracje PM10 będą zupełnie nieistotne (wyraźnie mniejsze niż 1 % limitu). Poza tym można wtórne zapylenie w okresie suszy eliminować przez skrapianie.

Obliczone imisyjne udziały koncentracji NO2 są zarówno w godzinowych, jak i rocznych średnich są bardzo niskie, a ich zwiększenie będzie niedostrzegalne (mniejsze niż 1 % limitu oraz tła imisyjnego).

Udziały imisyjne benzenu zostały obliczone jako bardzo niskie, maksymalnie rzędu dziesięciotysięcznych g/m3, co w stosunku do limitu imisyjnego (5 g/m3) są mało istotne.

Jakkolwiek, w przypadku WZC chodzi o czasowe zwiększenie obciążenia imisyjnego (szczególnie w odniesieniu do PM10), można ze względu do obliczonych koncentracji zanieczyszczających substancji oceniać wpływ budowy jako akceptowalny.

- Okres pracy WZC

Najwyższe obliczone wartości

W następujących tabelkach zostało dokonane porównanie maksymalnych obliczonych wartości dodatkowego obciążenia imisyjnego omawianej lokalizacji (bez względu na umieszczenie) z limitem imisyjnym i tłem imisyjnym. Przez tło imisyjne jest rozumiana średnia arytmetyczna rocznych koncentracji namierzonych przy pomocy programów pomiarowych w Karvinie, Havířovie i Orlovej za okres 2004-2007. Stacje te zostały wybrane z powodu reprezentatywności dla omawianej lokalizacji.

Maksymalne udziały imisyjne były obliczone w promieniu rzędu setek metrów od źródła imisji, tj. niedaleko terenu kopalni Barbora.

Najwyższe obliczone wartości   udziału PM10

| Rodzaj pracy | Maksymalna wartość średniego dziennego stężenia [g/m3 ] |  |  | Średnie roczne stężenie [g/m3 ] |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Obliczona wartość udziału | Limit imisyjny | % limitu | Obliczona wartość udziału | Limit imisyjny | % limitu | Zaplecze imisyjne | % zaplecza |
| Limit emisyjny | 2,48 | 50 | 5,0 | 0,0507 | 40 | 0,13 | ~ 49 | 0,26 |
| Awaria | 33,7 |  | 67,4 | -- |  | -- |  | -- |

Najwyższa obliczona wartość  udziału  NO2

| Rodzaj pracy | Maksymalna wartość godzinnego stężenia [g/m3 ] |  |  | Średnie roczne stężenie [g/m3 ] |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Obliczona wartość udziału | Limit imisyjny | % limitu | Obliczona wartość udziału | Limit imisyjny | % limitu | Zaplecze imisyjne | % zaplecza |
| Limit emisyjny | 10,1 | 200 | 5,1 | 0,121 | 40 | 0,30 | ~ 27 | 1,12 |
| Awaria | 10,95 |  | 5,5 | -- |  | -- |  | -- |

Najwyższa obliczona wartość  udziału  CO

| Rodzaj pracy | Maksymalna wartość godzinnego stężenia [g/m3 ] |  |  | Średnie roczne stężenie [g/m3 ] |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Obliczona wartość udziału | Limit imisyjny | % limitu | Obliczona wartość udziału | Limit imisyjny | % limitu | Zaplecze imisyjne | % zaplecza |
| Limit emisyjny | 20,2 | 10 000 | 0,2 | 0,402 | Nie określono | -- | ~ 400 (odhad) | 0,10 |
| Awaria | 11,3 |  | 0,11 | -- |  | -- |  | -- |

Najwyższa obliczona wartość  udziału  SO2

| Rodzaj pracy | Maksymalna wartość godzinnego stężenia [g/m3 ] |  |  | Maksymalna wartość średniego dziennego stężenia [g/m3 ] |  |  | Średnie roczne stężenie [g/m3 ] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Obliczona wartość udziału | Limit imisyjny | % limitu | Obliczona wartość udziału | Limit imisyjny | % limitu | Obliczona wartość udziału | Limit imisyjny | Zaplecze imisyjne | % zaplecza |
| Limit emisyjny | 15,4 | 350 | 4,4 | 13,3 | 125 | 10,6 | 0,253 | Nie określono | ~ 13 | 1,95 |
| Awaria | 53,9 |  | 15,4 | 6,69 |  | 5,4 | -- |  |  | -- |

Najwyższa obliczona wartość  udziału  TOC

| Rodzaj pracy | Maksymalna wartość godzinnego stężenia [g/m3 ] |  |  | Średnie roczne stężenie [g/m3 ] |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Obliczona wartość udziału | Limit imisyjny | % limitu | Obliczona wartość udziału | Limit imisyjny | % limitu | Zaplecze imisyjne | % zaplecza |
| Limit emisyjny | 3,08 | Nie określono | -- | 0,051 | Nie określono | -- | Nie mierzono | -- |
| Awaria | 1,59 |  | -- | -- |  | -- |  | -- |

Najwyższa obliczona wartość  udziału  HCl

| Rodzaj pracy | Maksymalna wartość godzinnego stężenia [g/m3 ] |  |  | Średnie roczne stężenie [g/m3 ] |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Obliczona wartość udziału | Limit imisyjny | % limitu | Obliczona wartość udziału | Limit imisyjny | % limitu | Zaplecze imisyjne | % zaplecza |
| Limit emisyjny | 3,07 | Nie określono | -- | 0,050 | Nie określono | -- | Nie mierzono | -- |
| Awaria | 97,5 |  | -- | -- |  | -- |  | -- |

Najwyższa obliczona wartość  udziału  HF

| Rodzaj pracy | Maksymalna wartość godzinnego stężenia [g/m3 ] |  |  | Średnie roczne stężenie [g/m3 ] |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Obliczona wartość udziału | Limit imisyjny | % limitu | Obliczona wartość udziału | Limit imisyjny | % limitu | Zaplecze imisyjne | % zaplecza |
| Limit emisyjny | 0,308 | Nie określono | -- | 0,00504 | Nie określono | -- | Nie mierzono | -- |
| Awaria | 1,56 |  | -- | -- |  | -- |  | -- |

Najwyższa obliczona wartość  udziału  sumy Cd + Tl

| Rodzaj pracy | Maksymalna wartość średniego dziennego stężenia [g/m3 ] |  |  | Średnie roczne stężenie [g/m3 ] |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Obliczona wartość udziału | Limit imisyjny | % limitu | Obliczona wartość udziału | Limit imisyjny | % limitu | Zaplecze imisyjne | % zaplecza |
| Limit emisyjny | 0,012 | Nie okreslono | -- | 0,000254 | 0,005 (Cd) | 5,1 | ~ 0,0008 (Cd) | 31,8 |
| Awaria | 0,113 |  | -- | -- |  | -- |  | -- |

Najwyższa obliczona wartość  udziału  Hg

| Rodzaj pracy | Maksymalna wartość średniego dziennego stężenia [g/m3 ] |  |  | Średnie roczne stężenie [g/m3 ] |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Obliczona wartość udziału | Limit imisyjny | % limitu | Obliczona wartość udziału | Limit imisyjny | % limitu | Zaplecze imisyjne | % zaplecza |
| Limit emisyjny | 0,012 | Nie określono | -- | 0,00026 | Nie okreslono | -- | ~ 0,0021 | 12,4 |
| Awaria | 0,018 |  | -- | -- |  | -- |  | -- |

Najwyższa obliczona wartość  udziału  benzenu*

| Rodzaj pracy | Średnie roczne stężenie [g/m3 ] |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Obliczona wartość | Limit imisyjny | % limitu | Zaplecze imisyjne (tło) | % zaplecza |
| Limit emisyjny | 0,0044 | 5 | 0,09 | ~ 4 | 0,1 |

* vypočteno pouze z emisí dopravy

Najwyższa obliczona wartość  udziału  PCDD/F

| Charakter pracy | Maksymalna wartość średniego dziennego stężenia [pg/m3 ] |  |  | Średnie roczne stężenie [pg/m3 ] |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Obliczona wartość udziału | Limit imisyjny | % limitu | Obliczona wartość udziału | Limit imisyjny | % limitu | Zaplecze imisyjne | % zaplecza |
| Limit emisyjny | 0,031 | Nie określono* | -- | 0,00051 | Nie określono | -- | niemierzone | -- |
| Awaria | 0,054 |  | -- | -- |  | -- |  | -- |

* doporučený (nezávazný) limit je 0,02 pg/m3

Najwyższa obliczona wartość  udziału sumy metali ciężkich (Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V)

| Charakter pracy | Maks. wartość średniego dziennego stężenia [g/m3 ] |  |  | Średnie roczne stężenie [g/m3 ] |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Obliczona wartość udziału | Limit imisyjny | % limitu | Obliczona wartość udziału | Limit imisyjny | % limitu | Zaplecze imisyjne | % zaplecza |
| Limit emisji | 0,124 | Nie określono | -- | 0,0025 | Nie określono* | -- | ~ 0,053* | 4,7 |
| Havárie | 0,029 |  | -- | -- |  | -- |  | -- |

*  Je stanoven pouze limit zvlášť pro Pb (0,5 g/m3), As (6 ng/m3) a Ni (20 ng/m3) – vyhodnocení je uvedeno dále v textu

**součet ročních průměrů sledovaných kovů (As, Pb, Cr, Cu, Mn, Ni)

Najwyższa obliczona wartość imisyjna udziału NH3

| Charakter pracy | Maks. godzinne stężenie [g/m3 ] |  |  | Średnie roczne stężenie [g/m3 ] |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Obliczona wartość udziału | Limit imisyjny | % limitu | Obliczona wartość udziału | Limit imisyjny | % limitu | Zaplecze imisyjne | % zaplecza |
| Normalna praca | 1,54 | Nie określone | -- | 0,025 | Nie określone | -- | ~ 6* | 0,4 |
| Awaria | 1,52 |  | -- | -- |  | -- |  | -- |

* pro nedostatek dat je uvažován přibližný průměr rozptylu měřených dat ze 4 stanic v ČR

Obliczone wartości w wybranych punktach referencyjnych – w trakcie pracy KIC

Obliczony imisyjny udział koncentracji zanieczyszczeń w trakcie pracy na granicy emisyjnych limitów [g/m3]

| Substancja | Średnia koncentarcja | Limit emisji |  | Barbora | Těrlicko | Stonava | Petřvald | Orlová | Louky | Lázně Darkov | Karviná | Prostřední Suchá | Horní Suchá | Havířov město | Havířov THAR | Č.Těšín | Bohumín | Albrechtice |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO2 | godz. | 200 |  | 7,78 | 4,93 | 3,83 | 3,04 | 3,13 | 2,81 | 3,25 | 3,10 | 4,44 | 6,12 | 3,64 | 3,02 | 2,57 | 1,60 | 3,80 |
|  | roczna | 40 |  | 7,78 | 4,93 | 3,83 | 3,04 | 3,13 | 2,81 | 3,25 | 3,10 | 4,44 | 6,12 | 3,64 | 3,02 | 2,57 | 1,60 | 3,80 |
| PM10 | dzienna | 50 |  | 1,51 | 1,01 | 0,63 | 0,50 | 0,56 | 0,46 | 0,53 | 0,57 | 0,96 | 1,35 | 0,74 | 0,51 | 0,41 | 019 | 0,74 |
|  | roczna | 40 |  | 0,012 | 0,012 | 0,009 | 0,005 | 0,005 | 0,006 | 0,013 | 0,014 | 0,019 | 0,037 | 0,012 | 0,007 | 0,004 | 0,001 | 0,012 |
| CO | 8 godz. | 10 000 | 9,19 |  | 3,54 | 3,29 | 2,42 | 2,87 | 2,24 | 2,68 | 2,84 | 4,81 | 7,44 | 3,77 | 2,46 | 1,82 | 0,86 | 3,63 |
|  | roczna | Nie określono | 0,110 |  | 0,043 | 0,056 | 0,024 | 0,022 | 0,026 | 0,070 | 0,058 | 0,092 | 0,215 | 0,050 | 0,032 | 0,015 | 0,006 | 0,056 |
| SO2 | godz. | 350 |  | 9,32 | 6,72 | 4,13 | 3,27 | 3,76 | 3,03 | 3,45 | 3,77 | 6,09 | 8,83 | 4,83 | 3,35 | 2,65 | 1,25 | 4,82 |
|  | dzienna | 125 |  | 8,05 | 5,33 | 3,39 | 2,67 | 3,01 | 2,43 | 2,81 | 3,03 | 5,10 | 7,23 | 3,93 | 2,71 | 2,13 | 0,99 | 3,94 |
|  | roczna | Nie określono |  | 0,059 | 0,059 | 0,047 | 0,024 | 0,024 | 0,028 | 0,066 | 0,069 | 0,094 | 0,184 | 0,057 | 0,034 | 0,019 | 0,006 | 0,060 |
| TOC | godz. | Nie określono |  | 1,87 | 1,35 | 0,83 | 0,66 | 0,76 | 0,61 | 0,69 | 0,76 | 1,22 | 1,77 | 0,97 | 0,67 | 0,53 | 0,25 | 0,97 |
|  | roczna |  |  | 0,012 | 0,012 | 0,009 | 0,005 | 0,005 | 0,006 | 0,013 | 0,014 | 0,019 | 0,037 | 0,012 | 0,007 | 0,004 | 0,001 | 0,012 |
| HCl | hod | Nie określono |  | 1,85 | 1,30 | 0,81 | 0,64 | 0,73 | 0,59 | 0,67 | 0,73 | 1,20 | 1,75 | 0,94 | 0,65 | 0,51 | 0,24 | 0,94 |
|  | roczna |  |  | 0,012 | 0,011 | 0,009 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,013 | 0,013 | 0,019 | 0,036 | 0,011 | 0,007 | 0,004 | 0,001 | 0,012 |
| HF | godz. | Nie określono |  | 0,185 | 0,130 | 0,081 | 0,064 | 0,073 | 0,059 | 0,067 | 0,073 | 0,120 | 0,175 | 0,094 | 0,065 | 0,051 | 0,024 | 0,094 |
|  | roczna |  |  | 0,0012 | 0,0011 | 0,0009 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0019 | 0,0036 | 0,0011 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0012 |
| Cd+Tl | dzienna | Nie określono |  | 0,0075 | 0,0051 | 0,0032 | 0,0025 | 0,0028 | 0,0023 | 0,0026 | 0,0028 | 0,0048 | 0,0067 | 0,0037 | 0,0025 | 0,0021 | 0,0009 | 0,0037 |
|  | roczna | 0,005 (Cd) |  | 0,000060 | 0,000059 | 0,000047 | 0,000024 | 0,000024 | 0,000028 | 0,000067 | 0,000070 | 0,000097 | 0,000185 | 0,000058 | 0,000034 | 0,000019 | 0,000006 | 0,000061 |
| Hg | dzienna | Nie określono |  | 0,007 | 0,0049 | 0,0032 | 0,0026 | 0,0029 | 0,0023 | 0,0027 | 0,0029 | 0,0051 | 0,0069 | 0,0040 | 0,0026 | 0,0022 | 0,0010 | 0,0038 |
|  | roczna |  |  | 0,000062 | 0,000057 | 0,000049 | 0,000025 | 0,000025 | 0,000029 | 0,000069 | 0,000071 | 0,000098 | 0,000191 | 0,000059 | 0,000035 | 0,000019 | 0,000007 | 0,000062 |
| Těžké kovy | dzienna | Nie określono |  | 0,007 | 0,0049 | 0,0032 | 0,0026 | 0,0029 | 0,0023 | 0,0027 | 0,0029 | 0,0051 | 0,0069 | 0,0040 | 0,0026 | 0,0022 | 0,0010 | 0,0038 |
|  | roczna |  |  | 0,000062 | 0,000057 | 0,000049 | 0,000025 | 0,000025 | 0,000029 | 0,000069 | 0,000071 | 0,000098 | 0,000191 | 0,000059 | 0,000035 | 0,000019 | 0,000007 | 0,000062 |
| PCDD /F [pg/m3] | dzienna | Nie określono |  | 0,0151 | 0,0109 | 0,0067 | 0,0053 | 0,0061 | 0,0049 | 0,0056 | 0,0061 | 0,0099 | 0,0143 | 0,0078 | 0,0054 | 0,0043 | 0,0020 | 0,0078 |
|  | roczna |  |  | 0,000118 | 0,000118 | 0,000095 | 0,000048 | 0,000048 | 0,000056 | 0,000133 | 0,000139 | 0,000189 | 0,000368 | 0,000115 | 0,000068 | 0,000039 | 0,000012 | 0,000121 |
| NH3 | godz. | Nie określono |  | 0,932 | 0,672 | 0,413 | 0,327 | 0,376 | 0,303 | 0,345 | 0,377 | 0,609 | 0,883 | 0,483 | 0,335 | 0,265 | 0,125 | 0,482 |

Wybrane punkty referencyjne

KIC

___________________________________________________________________________________________________

-120-

Udziały imisyjne PM10

Maksymalny wzrost dziennych koncentracji PM10 przy eksploatacji na poziomie limitu emisyjnego został obliczony na 2,48 g/m3, co stanowi 5 % ustalonego limitu imisyjnego.

W wybranych profilach były najwyższe udziały dziennych koncentracji PM10 wyliczone przy Kopalni Barbora oraz w Horní Suché (maks. 1,51, ew. 1,35 g/m3). W pozostałych lokalizacjach przyrosty są rzędu dziesiątych g/m3, najwięcej jednak do 1 g/m3. Do podanych maksymalnych wartości koncentracji może jednak dojść tylko zupełnie wyjątkowo. Przy osiąganych całorocznych maksymach mierzonych dziennych koncentracji 200-600 g/m3 jest oczywiste, że w przypadku bardzo niekorzystnych warunków rozproszenia, udział WZC będzie bardzo niski.

Ze względu na charakter technologii, urządzenia będą eksploatowane na poziomie najlepiej dostępnej techniki (BAT) [Best Available Technique - przyp. tłum.], również emisje wyjściowe PM10 będą wyraźnie niższe, niż tu podane, a to z powodu kilkakrotnej filtracji, szczególnie mokrą pralką spalin. Następnie będą również wyraźnie niższe udziały imisyjne PM10.

Przy rocznych koncentracjach PM10 są obliczone udziały do 0,051 g/m3, co czyni 0,13 % wartości imisyjnego i 0,1 % istniejącego tła imisyjnego. Podwyższenie imisyjnych koncentracji jest więc realnie niezauważalne. Ogólnie, z punktu widzenia rocznych koncentracji PM10, wpływ na sytuację imisyjną będzie minimalny.

Przy bieżącej eksploatacji (na poziomie BAT) będą tak samo, jak u średnich dziennych PM10, rzeczywiste roczne udziały PM10 wyraźnie niższe niż tu obliczone. O ile rozważamy średnie koncentracje wyjściowe pyłu do 5 mg/m3, zwiększenie koncentracji imisyjnych będzie praktycznie nieistotne w trakcie bieżącej eksploatacji.

Jak jest oczywiste z graficznych załączników dołączonego studium rozproszenia, wpływ wywołany transportem wyrazi się w bardzo małym stopniu tylko w bezpośredniej bliskości drogi i to tylko w rocznych koncentracjach. Wpływ transportu na dzienne koncentracje PM10  jest nieistotny w stosunku do wpływu źródeł spalających w WZC.

W przypadku filtracji substancji stałych (w praktyce jest to niemożliwe) maksymalne wartości  dziennych koncentracji PM10 mogą przekroczyć miejscowo 30 g/m3 w porównywalnych lokalizacjach aż 22 g/m3. Ze względu na trwanie stanu awaryjnego (rzędu pojedynczych godzin w ciągu całego roku) można obliczone wartości traktować jako przypadkowe i praktycznie nieosiągalne.

Udziały imisyjne NO2

Przez realizację projektu można oczekiwać zwiększenie maksymalnych godzinowych koncentracji NO2 we wszystkich lokalizacjach. Przyrost udziałów imisyjnych, spowodowany eksploatacją projektu, osiąga, w zależności od lokalizacji, aż 10,1 g/m3. Największe udziały koncentracji godzinowych można oczekiwać w pobliżu terenu Kopalni Barbora oraz na północnym skraju Horní Suché (maks. 7,8 g/m3, ew. 6,12 g/m3). Ze względu na imisyjne tło około 27 g/m3 i maksymalnym namierzonym wartościom NO2 (do 180 g/m3), nieoczekujemy przekraczania limitu imisyjnego.

Zmiany rocznych udziałów imisyjnych NO2 w omawianej lokalizacji będą bardzo niskie, rzędu setnych g/m3, maksymalnie 0,12 g/m3. W porównywanych profilach, wielkości maksymalne były obliczone w Horní Suché, następnie w Prostřední Suché i Karvinie.

W przypadku eksploatacji technologii na poziomie BAT, kiedy wejściowe koncentracje są oczekiwane o blisko 10 % niższe niż jest wartość limitu imisyjnego, dojdzie do obniżenia zakładanego obciążenia imisyjnego zarówno przy godzinowych, jak również rocznych średnich koncentracji.

Wpływ transportu przejawi się w bardzo małej mierze tylko w bezpośredniej bliskości dróg, i to tylko przy rocznych koncentracjach. Wpływ transportu na koncentracje godzinowe NO2 jest nieistotny w stosunku do wpływu źródeł spalających w WZC.

Limity imisyjne koncentracji rocznych NO2 nie będą w żadnym przypadku przekroczone.

W przypadku stanu awaryjnego krótko terminowe koncentracje mogą osiągnąć wartości aż 11 g/m3, w lokalizacjach bardziej oddalonych2-5 g/m3.

Ze względu na tło imisyjne około 27 g/m3 i maksymalne namierzone wartości godzinowe koncentracji NO2 (do 180 g/m3) nie dojdzie do przekroczenia limitu imisyjnego dla NO2.

Udziały imisyjne SO2

We wszystkich porównywanych lokalizacjach został obliczony przyrost godzinowych koncentracji SO2 mniejszy niż 10 g/m3, w granicach 1,1 do 9,3 g/m3, przy czym maksimum zostało obliczone na 15,4 g/m3. W stosunku do ustalonego limitu imisyjnego (350 g/m3) obliczone wartości są więc niskie, a przekroczenie limitu, ze względu na tło imisyjne, około 13 g/m3 nie jest oczekiwane.

Sytuacja przy dziennych koncentracjach SO2 będzie podobna do koncentracji godzinowych, największy przyrost można oczekiwać przy Kopalni Barbora i w Horní Suché, wyliczone maksimum wynosi 13,3 g/m3.

W ostatnim czasie (2004-2007) została namierzone maksimum dziennych koncentracji w zależności od lokalizacji 60-108 g/m3, tak więc przekroczenie limitu imisyjnego w wysokości 125 g/m3 nie mogłoby mieć miejsca.

Zmiany rocznych udziałów imisyjnych SO2 wahają się w przedziale rzędu dziesiętnych g/m3, najwyższe przyrosty osiągają w Horní Suché około 0,18 g/m3, w bardziej oddalonych lokalizacjach można oczekiwać przyrosty rocznych koncentracji SO2 do 0,1 g/m3. Chodzi o bardzo niskie wartości, przy tle imisyjnym około 13 g/m3, są bez znaczenia.

Limit imisyjny nie jest ustalony.

Wszystkie te wyżej wymienione obliczone koncentracje imisyjne SO2 obowiązują dla eksploatacji na poziomie limitu emisyjnego, tj. 50 mg/m3. Przy eksploatacji technologii są zakładane średnie emisje 10 mg/m3, w każdym przypadku jednak na poziomie BAT, kiedy są podawane wyjściowe koncentracje 1-40 mg/m3. Realnie więc, można oczekiwać wyraźnie niższe udziały imisyjne SO2, a to zarówno przy krótkoterminowych (godzinowych, dziennych), jak przy rocznych średnich koncentracjach.

W przypadku stanu awaryjnego, krótkoterminowe koncentracje wartości mogą osiągnąć wartości aż do 54 g/m3 w bardziej oddalonych lokalizacjach około 10 g/m3.

Ze względu na tło imisyjne, około 13 g/m3 i limit imisyjny 350 g/m3, oczekuje się przekroczenie limitu imisyjnego dla SO2. Powodem jest w szczególności przypadkowość możliwego stanu awaryjnego z bardzo krótkim czasem trwania.

W przypadku stanu awaryjnego, dzienne koncentracje mogą osiągnąć wartości do 7 g/m3, w bardziej oddalonych lokalizacjach do 2 g/m3.

Ze względu na imisyjne tło, w przybliżeniu 13 g/m3 i na limit imisyjny 125 g/m3 nie oczekuje się przekroczenia limitu imisyjnego dla SO2 ani dla stanu awaryjnego.

Udziały imisyjne CO

Obliczone ośmiogodzinowe udziały imisyjne CO są bardzo niskie, chodzi w większości o jednostki g/m3, maksymalnie około 20,2 g/m3. W stosunku do limitu imisyjnego (10 000 g/m3) i tła imisyjnego rzędu setek g/m3, chodzi o nieistotne przyrosty.

Limit imisyjny dla CO nie będzie przekroczony.

Obliczone udziały imisyjne CO są bardzo niskie, w większości chodzi o setne części g/m3, maksymalnie około 0,4 g/m3. Przy tle imisyjnym rzędu setnych g/m3 przyrost będzie zupełnie niezauważalny.

Technologia na poziomie najlepszych dostępnych technik (BAT) są w tym przypadku zdolne do eksploatacji w granicach wyjściowej koncentracji CO 5-30 mg/m3, jako że można oczekiwać koncentracji CO do 30 mg/m3. Wyżej podane udziały imisyjne zostały obliczone dla koncentracji wyjściowych 50 mg/m3, jako że rzeczywiste udziały imisyjne będą ponownie wyraźnie niższe.

W przypadku stanu awaryjnego,  ośmiogodzinowe koncentracje CO będą relatywnie niskie, a to ze względu na maksymalnie krótki czas trwania stanu awaryjnego.

Udziały imisyjne TOC [celkový organický uhlík obsažený v organických látkách – całkowity węgiel organiczny w substancjach organicznych – przyp. tłum.]

Udziały imisyjne koncentracji godzinowych są obliczone z dokładnością od dziesiętnych do jednostek g/m3 , przy czym maksimum zostało obliczone na 3,1 g/m3 w pobliżu terenu Kopalni Barbora. W najbliższych zasiedlonych lokalizacjach zostały obliczone udziały w wysokości 1,87 g/m3  (Barbora), ewentualnie 1,77 g/m3 (Horní Suchá).

Limit imisyjny nie jest ustalony.

Udziały imisyjne rocznych koncentracji są obliczone z dokładnością do setnych g/m3,  maksimum jest obliczone na 0,051 g/m3 w pobliżu Kopalni Barbora. W najbliższych zasiedlonych lokalizacjach zostały obliczone udziały w wysokości 0,036 g/m3 (Horní Suchá), następnie 0,019 g/m3 (Prostřední Suchá).

Limit imisyjny nie jest ustalony.

Technologie spełniające warunki BAT są eksploatowane z emisjami TOC w granicach 1-10 mg/m3, średnio więc 5 mg/m3, co jest połową wartości limitu emisyjnego, dla którego zostało dokonane obliczenie imisji. Z tego powodu można również zakładać niższe udziały imisyjne TOC, niż zostało to podane.

Udziały imisyjne HCl

Udziały imisyjne koncentracji godzinowych są obliczone z dokładnością od części dziesiątych aż do jednostek g/m3, przy czym maksima są obliczone na 3,1 g/m3 w pobliżu terenu Kopalni Barbora. W najbliższych zasiedlonych lokalizacjach były obliczone udziały 1,87 g/m3  (Barbora), ewentualnie 1,77 g/m3  (Horní Suchá).

Limit imisyjny nie jest ustalony.

Udziały imisyjne rocznych koncentracji zostały obliczone z dokładnością od tysięcznych aż do setnych części g/m3 , przy czym maksima zostały obliczone w wysokości 0,050 g/m3 w pobliżu terenu Kopalni Barbora. W najbliższych zasiedlonych lokalizacjach były obliczone udziały 0,036 g/m3 (Horní Suchá), następnie 0,019 g/m3 (Prostřední Suchá).

Limit imisyjny nie jest ustalony.

Wartości BAT dla emisji HCl podane w wielkości 1-8 mg/m3, oczekiwana koncentracja wyjściowa HCl przy omawianej technologii wynosi 2 mg/m3, tj. 20 % wartości limitu emisyjnego. Obliczone udziały imisyjne można więc scharakteryzować jako wyraźnie zawyżone.

W przypadku stanu awaryjnego, godzinowe udziały koncentracji HCl będą osiągać wielkość rzędu dziesiątek g/m3 , maksymalna wartość została obliczona w wysokości 97,5 g/m3 .

Limity imisyjne nie są ustalone.

Udziały imisyjne HF

Udziały imisyjne koncentracji godzinowych są obliczone z dokładnością od setnych aż do dziesiętnych części g/m3, przy czym maksimum zostało obliczone na 0,307 g/m3 w pobliżu terenu Kopalni Barbora. W najbliższych zasiedlonych lokalizacjach zostały obliczone udziały o wartości 0,185 g/m3  (Barbora), podczas gdy 0,175 g/m3  (Horní Suchá).

Limit imisyjny nie jest ustalony.

Udziały imisyjne rocznych koncentracji są obliczane maksymalnie z dokładnością tysięcznych g/m3, maksimum jest obliczone na 0,005 g/m3 w pobliżu terenu Kopalni Barbora. W najbliższych osiedlonych lokalizacjach były obliczone udziały o wartości 0,0036 g/m3  (Horní Suchá), następnie 0,0019 g/m3  (Prostřední Suchá).

Limit imisyjne nie jest ustalony.

Dokumenty na temat o najlepiej dostępnej technice podają koncentracje wyjściowe HF poniżej 1 mg/m3, oczekiwane koncentracje wynoszą 0,5 mg/m3. Obliczenie jest wykonane dla koncentracji wyjściowej 1 mg/m3, można więc oczekiwać, że rzeczywiste udziały imisyjne będą wyraźnie niższe.

W przypadku stanu awaryjnego, godzinowe udziały koncentracji HF będą osiągać wielkości rzędu jednostek g/m3 , maksymalna wartość była obliczona na 1,56 g/m3 .

Limity imisyjne dla HF nie są ustalone.

Udziały imisyjne sumy Cd + Tl

We wszystkich porównywanych lokalizacjach został obliczony przyrost dziennych koncentracji sumy Cd i Tl o wielkości mniejszej niż 8 ng/m3, przy czym maksimum było obliczone na 12,4 ng/m3 .

Imisyjny limit nie jest ustalony.

We wszystkich porównywanych lokalizacjach był obliczony przyrost rocznych koncentracji sumy Cd i Tl poniżej 0,2 ng/m3, maksimum w całej lokalizacji było obliczone na 0,254 ng/m3. Obliczone wartości można porównać z wartością limitu imisyjnego dla Cd (5 ng/m3), w stosunku do którego są więc relatywnie niskie (maks. około 5 % limitu). Przekroczenie limitu imisyjnego w stosunku do tła imisyjnego około 0,8 ng/m3 jest nieoczekiwane, zostanie wykonany z dostateczną rezerwą – łączna wartość maksymalna rocznej koncentracji będzie mniejsza niż 1,2 ng/m3, tj. mniejsza niż 25 % wartości limitu.

Według informacji z pomiaru emisji spalarni odpadów komunalnych (pomiar wykonała spółka TESO Praha) było w sumie Cd + Tl zawarty kadm 2,3 % (pomiar nr 1) i 7 % (pomiar nr 2). Jeżeli emisje ocenianych urządzeń będą podobne jak u technologii referencyjnej, zwiększenie koncentracji imisyjnych kadmu będzie wyraźnie niższe, niż jest to tu podane.

BAT dla emisji kadmu i talu nie jest dla tej technologii podawana, jak również można wyżej podane udziały imisyjne, obliczone z limitów emisyjnych, charakteryzować jako maksymalne.

W przypadku stanu awaryjnego, dzienne koncentracje mogą osiągnąć wartość maks. 113 ng/m3, w bliskich lokalizacjach 60-70 ng/m3, w odleglejszych lokalizacjach od 11 do 45 ng/m3.

Limit imisyjny dla dziennej koncentracji Cd, ewentualnie Tl, nie jest ustalony.

Udziały imisyjne Hg

We  wszystkich porównywanych lokalizacjach został obliczony przyrost koncentracji dziennych Hg poniżej 10 ng/m3, przy czym maksimum było obliczone na 12,5 ng/m3.

Wyraźnie jednak przejawi się tu rzeczywista praca urządzeń na poziomie najlepszej dostępnej techniki, Przy urządzeniach emisyjnych w górnej granicy BAT (tj. 0,02 mg/m3, przy czym limit jest w wysokości 0,05 mg/m3) dzienne koncentracje będą wyraźnie niższe niż wyżej wymienione.

Limit imisyjny nie jest ustalony.

Maksymalny przyrost rocznych koncentracji Hg został obliczony na 0,258 ng/m3, maksimum w porównywanych punktach było obliczone w Horní Suché - 0,191 ng/m3.

Obliczone wartości można porównać z wartością mierzonych imisji, które są w lokalizacji około 2,1 ng/m3 (średnia 2004-2007). Łączna wartość maksymalna rocznej koncentracji będzie więc w przybliżeniu 2,36 ng/m3, tzn. zwiększenie jest maksymalnie 12 %.

BAT dla emisji Hg podaje wyjściową koncentrację w granicach 0,001 – 0,02 mg/m3, w każdym przypadku mniejszą niż 0,05 mg/m3 (co jest także limitem emisyjnym). Perspektywiczne obciążenie imisyjne będzie więc wyraźnie niższe, niż wyżej podane.

W przypadku stanu awaryjnego dzienne koncentracje mogą osiągnąć wartości do 18 ng/m3, w bliskich lokalizacjach około 10 ng/m3, w odleglejszych lokalizacjach od 2 do 5 ng/m3.

Limit imisyjny dla Hg nie jest ustalony.

Udziały imisyjne sumy metali ciężkich (Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V)

Maksymalna wartość dziennej koncentracji sumy ciężkich metali była obliczona na 0,0125 g/m3. Relatywnie wyższe wartości były obliczone przy Kopalni Barbora, ew. w Horní Suché – 0,0077 g/m3, ewentualnie 0,0069 g/m3 . W pozostałych lokalizacjach były obliczone koncentracje metali poniżej 0,005 g/m3 .

Limit imisyjny jest ustalony dla poszczególnych metali dla rocznej koncentracji (patrz dalej).

BAT dla metali ciężkich nie jest dla tej technologii podawana, jak również wyżej wymienione udziały imisyjne, obliczone z limitu emisyjnego, można charakteryzować jako maksymalne

Maksymalna wartość rocznej koncentracji sumy ciężkich metali była obliczona na 258 pg/m3. W porównywanych profilach jest obliczone maksimum w Horní Suché - 191 pg/m3.

Zgodnie z informacją z pomiaru emisji spalarni odpadów komunalnych (Praha), w sumie metali występowały następujące metale:

|  | Reprezentacja we wzorze [%] |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Metal | Pomiar I | Pomiar II | średnia |
| Arsen | 4,49 | 0,12 | 2,3 |
| Kobalt | 8,43 | 0,12 | 4,3 |
| Chrom | 26,40 | 69,34 | 47,9 |
| Měď | 11,80 | 14,61 | 13,2 |
| Mangan | 5,06 | 9,02 | 7,0 |
| Nikl | 33,15 | 4,98 | 19,1 |
| Olovo | 8,43 | 1,03 | 4,7 |
| Antimon | 1,69 | 0,12 | 0,9 |
| Vanad | 0,56 | 0,65 | 0,6 |

Z wyżej podanej tabelki można więc orientacyjnie oszacować występowanie poszczególnych metali we wzorze sumy ciężkich metali (Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V). Ze względu na brak danych w czasie opracowania studium, można jednakże podaną reprezentację ocenić tylko jako fachowy szacunek.

Dla porównania wyliczonych wartości z tłem imisyjnym, można podać namierzone imisyjne koncentracje za ostatni okres (2004-2007):

| Metal | Cr | Mn | Ni | Cu | As | Pb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Koncentracja imisyjna [ng/m3] | 3,4 | 9,5 | 1,4 | 5,7 | 1,2 | 32,2 |

Przez porównanie zmierzonych wartości z obliczonymi, kiedy weźmie się pod uwagę reprezentację poszczególnych metali w całej grupie, można stwierdzić, że zwiększenie imisyjnych koncentracji w stosunku do istniejącego stanu będzie rzędu jednostek procentowych (maks. 3,6 % przy Cr i 3,5 % przy Ni).

Maksymalna wartość dziennej koncentracji sumy metali ciężkich przy stanie awaryjnym była obliczona na 18 ng/m3, w serwowanych lokalizacjach od 2 do 11 ng/m3.

Limit imisyjny nie jest ustalony.

Udziały imisyjne PCDD/F  [polichlorowane dioksyny i dibenzofurany – przyp. tłum.]

Maksymalne dzienne koncentracje PCDD/F przy eksploatacji na granicy limitu emisyjnego (0,1 ng/m3) była obliczona na 25 fg/m3, przy czym w porównywanych profilach były obliczone dzienne koncentracje od 2 do 15,1 fg/m3. Zalecany (niezobowiązujący) limit imisyjny dla atmosfery zewnętrznej wynosi 20 fg TEQ/m3 jako średnia 24-godzinna koncentracja.

Dzienne koncentracje wyrażają maksymalnie możliwe obciążenie odpowiedniego punktu referencyjnego. Obliczone wartości dziennych koncentracji mają znaczenie maksymalnych średnich dziennych koncentracji, jeżeli warunki, przy których mogą wystąpić, trwały cały dzień. Z uwzględnieniem tej definicji, jest oczywistym, że udziały dziennych koncentracji PCDD/F nie osiągną w obserwowanych lokalizacjach zalecanego limitu imisyjnego. Jednakże ze względu, że nie jest znany obecny poziom imisji, nie można ocenić tego przyrostu w stosunku do istniejącego stanu.

W trakcie procesu oczyszczania spalin będzie można m. in. użyć katalityczny filtr rękawicowy, co pomoże osiągnąć niższe emisje PCDD/F. W ramach technologii referencyjnych były zmierzone emisje PCDD/F wyraźnie poniżej granicy tu użytego limitu 0,1 ng/m3, co oznacza również istnienie możliwości znacznie niższych udziałów imisyjnych PCDD/F.

Maksymalny udział rocznych koncentracji PCDD/F był obliczony na 0,506 fg/m3, w Horní Suché na 0,368 fg/m3. W pozostałych lokalizacjach udziały obliczone były od 0,012 do 0,19 fg/m3.

Emisja PCDD/F technologii eksploatowanych na poziomie BAT jest niższa niż 0,1 ng/m3, obliczenie jest wykonane właśnie dla koncentracji emisyjnej 0,1 ng/m3. Wyżej podane obliczone wartości imisji PCDD/F można więc scharakteryzować jako maksymalne przy użyciu technologii na poziomie BAT.

W przypadku stanu awaryjnego była obliczona maksymalna wartość dziennej koncentracji PCDD/F 54 fg/m3, w porównywanych profilach były obliczone dzienne koncentracje od 5 do 31 fg/m3. Zalecany (niezobowiązujący) limit imisyjny dla atmosfery zewnętrznej wynosi 20 fg TEQ/m3. Możliwość awarii systemu oczyszczania spalin na obu liniach jednocześnie jest jednakże mniej więcej teoretyczna.

Udziały imisyjne NH3

W porównywanych lokalizacjach był obliczony przyrost koncentracji godzinowych NH3 od 0,125 do 0,932 g/m3, przy czym maksimum w całej lokalizacji było obliczone 1,54 g/m3.

Limit imisyjny dla amoniaku nie jest obecnie definiowany w europejskiej ani czeskiej legislatywie.

W porównywanych lokalizacjach był obliczany przyrost rocznych koncentracji NH3 od 0,6 ng/m3  do 18,4 ng/m3, przy czym w całej lokalizacji było obliczone 25,3 ng/m3.

Tło imisyjne można oszacować tylko na podstawie pomiaru imisyjnego w południowomorawskim, pardubickim i usteckim województwie, gdzie są mierzone roczne koncentracje  NH3 rzędu jednostek g/m3.

Jeżeli zakładamy tło imisyjne NH3 około 6 g/m3, to udziały imisyjne będą bardzo niskie i z punktu widzenia amoniaku nie wpłyną na sytuację imisyjną.

Limit imisyjny dla amoniaku obecnie nie jest definiowany w europejskiej ani czeskiej legislatywie.

Emisje NH3 technologii w BAT nie są dostępne, limit emisyjny nie jest ustalony dla spalarni odpadów komunalnych.

Przy awaryjnym stanie było wyliczone maksimum dla całej lokalizacji na 1,52 g/m3, w porównywalnych lokalizacjach był obliczony przyrost koncentracji godzinowych NH3 mniejszy niż 1 g/m3. Przy szacunkowym tle imisyjnym około 6 g/m3, chodzi o przyrost relatywnie niski.

Wpływy transgraniczne

Dla oceny wpływów transgranicznych zostało wybranych 6 punktów referencyjnych na granicy z Polską (najbliższa odległość około 6,3 km). Umiejscowienie wybranych punktów jest podane na obrazku:

Punkty referencyjne przy granicy z Polską

KIC

W niniejszych punktach obliczono następujące stężenia substancji:

Obliczone stężenia imisyjne w trakcie pracy, na granicy limitów emisyjnych[g/m3]

| Substancja | Stężenia średnie | Limit emisyjny | Petroviče u Karviné | Dolní Marklovice | Karviná-Mizerov | Karviná – Ráj | Louky | Chotěbuz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO2 | godz. | 200 | 2,19 | 2,15 | 2,92 | 2,94 | 2,59 | 2,63 |
|  | roczne | 40 | 0,0292 | 0,0359 | 0,0523 | 0,0410 | 0,0250 | 0,0248 |
| PM10 | godz. | 50 | 0,298 | 0,298 | 0,470 | 0,488 | 0,413 | 0,391 |
|  | roczne | 40 | 0,0056 | 0,0068 | 0,0108 | 0,0093 | 0,0048 | 0,0045 |
| CO | godz. | 10 000 | 1,38 | 1,40 | 2,45 | 2,34 | 2,04 | 2,03 |
|  | roczne | Nie określono | 0,026 | 0,030 | 0,043 | 0,042 | 0,021 | 0,019 |
| SO2 | godz. | 350 | 1,97 | 1,97 | 3,13 | 3,21 | 2,76 | 2,62 |
|  | dzienne | 125 | 1,59 | 1,58 | 2,51 | 2,60 | 2,20 | 2,09 |
|  | roczne | Nie określono | 0,0278 | 0,0337 | 0,0538 | 0,0461 | 0,0240 | 0,0224 |
| TOC | godz. | Nie określono | 0,397 | 0,397 | 0,630 | 0,645 | 0,555 | 0,527 |
|  | roczne |  | 0,0056 | 0,0068 | 0,0108 | 0,0093 | 0,0048 | 0,0045 |
| HCl | godz. | Nie określono | 0,379 | 0,378 | 0,602 | 0,623 | 0,532 | 0,501 |
|  | roczne |  | 0,00536 | 0,00650 | 0,01042 | 0,00899 | 0,00465 | 0,00430 |
| HF | godz. | Nie określono | 0,0379 | 0,0378 | 0,0602 | 0,0623 | 0,0532 | 0,0501 |
|  | roczne |  | 0,000536 | 0,00065 | 0,001042 | 0,000899 | 0,000465 | 0,00043 |
| Cd+Tl | dzienne | Nie określono | 0,00149 | 0,00149 | 0,00235 | 0,00244 | 0,00207 | 0,00196 |
|  | roczne | 0,005 (Cd) | 2,8E-05 | 3,4E-05 | 5,42E-05 | 4,64E-05 | 2,43E-05 | 2,25E-05 |

___________________________________________________________________________________________________

-129 -

| Substancja | Średnia stężenie | Limit emisyjny | Petroviče u Karviné | Dolní Marklovice | Karviná-Mizerov | Karviná – Ráj | Louky | Chotěbuz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hg | dzienne | Nie określono | 0,00155 | 0,00153 | 0,00270 | 0,00252 | 0,00209 | 0,00221 |
|  | roczne |  | 2,91E-05 | 3,51E-05 | 5,45E-05 | 4,78E-05 | 2,51E-05 | 2,29E-05 |
| HM | dzienne | Nie określono | 0,0149 | 0,0149 | 0,0235 | 0,0244 | 0,0207 | 0,0196 |
|  | roczne | Patrz tekst powyżej | 0,00028 | 0,00034 | 0,00054 | 0,00046 | 0,00024 | 0,00023 |
| PCDD/F [pg/m3] | dzienne | Nie okreslono | 0,00321 | 0,00321 | 0,00509 | 0,00521 | 0,00449 | 0,00426 |
|  | roczne |  | 4,51E-05 | 5,48E-05 | 8,74E-05 | 7,48E-05 | 3,91E-05 | 3,64E-05 |
| NH3 | dzienne | Nie określono | 0,198 | 0,198 | 0,313 | 0,322 | 0,276 | 0,262 |
|  | roczne |  | 0,00278 | 0,00337 | 0,00538 | 0,00461 | 0,00240 | 0,00224 |

Obliczone koncentracje imisyjne są bardzo niskie, w porównaniu z limitami emisyjnymi w najmniej sprzyjającym przypadku chodzi o przyrosty mniejsze niż 2 % wartości limitu (dzienne koncentracje SO2 i koncentracje godzinowe NO2). Przyrosty roczne są praktycznie nieistotne, statystycznie bez znaczenia w stosunku do istniejących koncentracji imisyjnych. Przy oczekiwanej eksploatacji na granicy BAT, można ponadto oczekiwać wyraźnie niższych udziałów emisyjnych większości obserwowanych substancji, niż tu podane.

Przy zachowaniu istniejącego bilansu emisyjnego szczególnie wielkich [(?) - przyp. tłum.] i wielkich źródeł zanieczyszczania atmosfery w regionie, poprzez realizację projektu doszłoby do niewielkiego zwiększenia ogólnych emisji substancji zanieczyszczających i w ten sposób również niewielkiego zwiększenia koncentracji imisyjnych substancji zanieczyszczających. Do znacznego zwiększenia koncentracji imisyjnych, wyjątkowo mogłoby jednak dojść tylko przy znacznie niekorzystnych warunkach rozpraszania przy krótkoterminowych (godzinowych i dziennych) koncentracjach zanieczyszczających substancji, w porównaniu z limitami emisyjnymi, w szczególności przy PM10 a SO2.

Produkcja ciepła i energii elektrycznej omawianej technologii wyraźnie obniży potrzebę produkcji ciepła i energii elektrycznej w Ciepłowni Karviná i Ciepłowni ČSA, które eksploatuje Dalkia ČR. Na podstawie wstępnych umów pomiędzy województwem morawsko-śląskim i Dalkia ČR o odbiorze wyprodukowanego ciepła z WZC, należy stwierdzić, że dojdzie do częściowego ograniczenia pracy Ciepłowni Karviná lub ČSA, kiedy potrzebne ciepło będzie odbierać Dalkia ČR z WZC Karviná. Przy ograniczeniu eksploatacji tych ciepłowni, dojdzie przy rozważanej eksploatacji WZC do wysokiego obniżenia ogólnych emisji tlenku siarki, stałych i organicznych substancji, ponieważ dojdzie do znaczącego obniżenia zużycia węgla kamiennego w tych ciepłowniach. Zmniejszone emisje tlenku siarkawego wyraźnie pozytywnie wpłyną na realizację wojewódzkiej maksymalnej wartości emisji do 2010 roku, obniżone emisje przede wszystkim stałych i organicznych substancji pozytywnie wpłyną na polepszenie jakości atmosfery w danej lokalizacji.

Spalarnia WZC nie będzie z punktu widzenia znaczenia emisji do atmosfery należeć między największe stacjonarne źródła zanieczyszczania atmosfery w tym regionie.

Szczegółowe wyliczenie zmniejszenia emisji będzie możliwe po uszczegółowieniu współdziałania eksploatacji podanych ciepłowni i WZC, dlatego w obecnym czasie nie jest możliwe ujęcie tych zmian do studium rozproszenia.

Na podstawie wyżej podanych obliczonych wartości, można stwierdzić, że projekt nie spowoduje przekraczania limitów imisyjnych substancji zanieczyszczających. Wyjątkiem są dzienne koncentracje PM10, przy których, w chwili obecnej jest przekroczony limit, jako że każde źródło emisji cząstek pyłowych będzie miało udział w tym przekraczaniu. Źródła spalające WZC będą mieć jednakże bardzo niski udział w przekraczaniu limitu imisyjnego dla koncentracji dziennej PM10 i praktycznie niewykazywalny. Ponadto pojawi się tu pozytywny wpływ mokrej przepierki spalin, gdzie można oczekiwać dalsze obniżenie zawartości PM10.

Wpływ zainicjowanego transportu jest bardzo niski i jest w większości  pokryty wpływem eksploatacji spalających źródeł WZC. Wywołany inwestycją transport jest ponadto minimalny w stosunku do obecnie istniejącego transportu na drogach w omawianej lokalizacji.

Jednocześnie można stwierdzić, że ewentualny wpływ transgraniczny jest nieistotny, obliczone koncentracje imisyjne substancji zanieczyszczających przy granicy państwowej z Polską są ułamkiem istniejących limitów substancji zanieczyszczających. W stosunku do istniejących imisyjnych koncentracji substancji zanieczyszczających tła, chodzi o statystycznie nieznaczny wzrost.

Porównanie emisji substancji zanieczyszczających i bilansu istniejących źródeł energii z projektem budowy WZC

Oddział Karviná spol. I Dalkia ČR, a.s. eksploatuje w bezpośredniej bliskości planowanej lokalizacji Wojewódzkiego Zintegrowanego Centrum (WZC) dwa źródła – Ciepłownie Karviná a Ciepłownie ČSA – z których zaopatruje w ciepło i w ciepłą wodę prawie 70 000 gospodarstw domowych w miastach Karviná, Havířov a Frýdek-Místek. Do następnych wielkich klientów należy Havířovská teplárenská společnost, Distep, OKD Správa majetku, BYT Servis - služby, SBD DRUBYD, OKD Důl Lazy, OKD Důl Darkov i OKD Důl ČSA.

Dla porównania emisji substancji zanieczyszczających i bilansu energii istniejących źródeł Dalkia ČR, a.s. z projektem budowy WZC, były użyte podane wartości przyjęte z następujących dostępnych materiałów:

- Dla WZC zostały użyte emisje odpowiadające górnej granicy rozpiętości podawanych przez Europejską Komisję (BREF), jako wartości BAT, tzn. najlepszej dostępnej techniki

- Dla Ciepłowni Karviná i ČSA z opublikowanych danych spółki Dalkia, a.s. za 2007 rok, w ramach odpłatnej agendy

Tabelka nr 1 Dane wejściowe dla spalarni WZC

|  | SSZ [t/rok] | SO2 [t/rok] | NOx [t/rok] | CO [t/rok] | CxHy [t/rok] | HCl [t/rok] | HF [t/rok] | ciepło [TJ] | energia elektryczna [MWh] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WZC | 5,24 | 41,92 | 188,64 | 31,44 | 10,48 | 8,38 | 1,05 | 1 136 | 110 000 |

Zródło: rozptylová studie (příloha č.11) – horní limit deklarovaný jako BAT

V tabulce jsou projektované emise, teplo a elektrická energie WZC

Tabelka nr  Dane wejściowe dla ciepłowni Karviná a ČSA

|  | SSZ [t/rok] | SO2 [t/rok] | NOx [t/rok] | CO [t/rok] | CxHy [t/rok] | HCl [t/rok] | HF [t/rok] | ciepło [TJ] | energia elektryczna [MWh] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dalkia-Teplárna Karviná | 45,6 | 1 311,2 | 655,2 | 63,5 | 6,36 | 54,42 | 54,03 | 3 887 | 284 981 |
| Dalkia-Teplárna ČSA | 13,0 | 739,3 | 359,3 | 130,9 | 4,58 | 56,47 | 2,00 | 1 995 | 84 154 |

Zródło: Dalkia ČR, a.s., poplatkové hlášení za rok 2007

Porównanie emisji substancji zanieczyszczających można przeprowadzić, o ile wykonamy przeliczenie emisji na taką samą jednostkę wyprodukowanej energii całkowitej. W następującym porównaniu wychodzi się ze stosunku:

| Całkowita energia | = | energia ciepła | + | energia elektryczna |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [TJ] | = | [TJ] | + | [MWh]*0,0036 |

Po przeliczeniu wynikiem jest całkowita energia, która jest wykorzystywana dla porównania emisji poszczególnych źródeł, patrz tabelka nr 3.

Tabelka nr 3 Dane wejściowe dla całkowitej energii porównywanych źródeł

|  | ciepło [TJ] | Energia elektryczna [MWh] | Energia całkowita [TJ] |
| --- | --- | --- | --- |
| WZC (energetické využití OK) | 1 136 | 110 000 | 1 532 |
| Dalkia-Teplárna Karviná | 3 887 | 28 4981 | 4 913 |
| Dalkia-Teplárna ČSA | 1 995 | 84 154 | 2 298 |

Zdroj : vlastní

Następująca tabelka nr 4 porównuje ilość emisji substancji zanieczyszczających sprowadzoną do jednostki wyprodukowanej energii.

Tabelka nr 4 Emisja sprowadzona do całkowitych energii porównywanych źródeł

|  | SSZ [kg/TJ] | SO2 [kg/TJ] | NOx [kg/TJ] | CO [kg/TJ] | CxHy [kg/TJ] | HCl [kg/TJ] | HF [kg/TJ] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WZC | 3,42 | 27,36 | 123,13 | 20,52 | 6,84 | 5,47 | 0,68 |
| Dalkia-Ciepłownia Karviná | 9,29 | 266,89 | 133,36 | 12,92 | 1,30 | 11,08 | 11,00 |
| Dalkia- Ciepłownia ČSA | 5,64 | 321,68 | 156,32 | 56,94 | 1,99 | 24,57 | 0,87 |

Zródło : własne

Następująca tabelka nr 5 przedstawia zaoszczędzoną emisję (znak minus) lub wzrost emisji (znak plus) na wyprodukowane TJ energii przy energetycznym wykorzystaniu odpadów komunalnych w WZC w przeciwieństwie do spalania paliwa w Ciepłowni Karviná lub ČSA.

Tabelka nr 5 Emisje sprowadzone do całkowitej energii porównywalnych źródeł

|  | SSZ [kg/TJ] | SO2 [kg/TJ] | NOx [kg/TJ] | CO [kg/TJ] | CxHy [kg/TJ] | HCl [kg/TJ] | HF [kg/TJ] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| różnica międzyWZC a ciepłownią Karviná | -5,9 | -239,5 | -10,2 | 7,6 | -5,5 | -5,6 | -10,3 |
| Różnica między WZC a ciepłownią ČSA | -2,2 | -294,3 | -33,2 | -36,4 | -4,9 | -19,1 | -0,2 |

Dla większej przejrzystości, w następujących wykresach przeprowadzono porównanie ilości emisji substancji zanieczyszczających sprowadzone do jednostki wyprodukowanej energii dla eksploatacji energetycznego wykorzystywania odpadów komunalnych w WZC, produkcji ciepła i energii elektrycznej w Ciepłowni Karviná i Ciepłowni ČSA.

Z następujących porównań można wyciągnąć następujące wnioski w stosunku do wyprodukowanych emisji:

- Właściwe [jednostkowe – przyp. tłum.] emisje stałych substancji zanieczyszczających (SSZ) wyprodukowane przez spalarnię WZC są ponad dwukrotnie niższe niż SSZ z Ciepłowni Karviná, z drugiej strony są wyraźnie lepsze  niż w Ciepłowni ČSA.

- Właściwe emisje tlenku siarkawego (SO2) ze spalarni WZC są dziesięciokrotnie niższe niż emisje z Ciepłowni Karviná i Ciepłowni ČSA.

- Właściwe emisje tlenku azotu (NOx) są porównywalne zarówno dla Ciepłowni Karviná, jak  i Ciepłowni ČSA

- Właściwe emisje tlenku węgla (CO) są w WZC gorsze w porównaniu z Ciepłownią Karviná, zaś z drugiej strony są wyraźnie lepsze niż dla Ciepłowni ČSA.

- Właściwe emisje sumy węglowodorów (CxHy) przeliczone na całkowity węgiel organiczny (TOC) są dla WZC w przybliżeniu od trzech do pięciu razy większe niż właściwe emisje z Ciepłowni Karviná i Ciepłowni ČSA.

- Właściwe emisje  związków chloru wyrażone jako chlorowodór (HCL) są dla WZC dwukrotnie niższe niż emisje chlorowodoru Ciepłowni Karviná i cztery razy niższe niż emisje Ciepłowni ČSA.

- Właściwe emisje nieorganicznych związków fluoru wyrażone jako fluorowodór (HF) są daleko najwyższe w Ciepłowni Karviná. Wartości emisji dla WZC są porównywalne z wartościami dla Ciepłowni ČSA.

Porównanie z punktu widzenia zużycia paliw stałych

Bilans jest wykonany tylko dla paliwa stałego, które było potrzebne do produkcji całkowitej energii w spalarni WZC, Ciepłowni Karviná i Ciepłowni ČSA.

Następująca tabelka nr 6 pokazuje ilość zużywanego (spalanego) paliwa stałego do produkcji całkowitej energii:

Tabelka nr 6 Ilość paliwa stałego do produkcji całkowitej energii

|  | Paliwo stałe [t/rok] | Wyprodukowana energia [TJ] |
| --- | --- | --- |
| WZC (energetické využití OK) | 192 000 | 1 532 |
| Dalkia-Teplárna Karviná | 195 063 | 4 913 |
| Dalkia-Teplárna ČSA | 107 787 | 2 298 |

Z podanej tabelki wynika, że do produkcji 1 532 TJ całkowitej energii potrzeba w WZC energetycznie wykorzystać 192 000 ton mieszanych odpadów komunalnych. Produkcja 1 532 TJ całkowitej energii przedstawia w porównanych źródłach spalania następującą ilość paliw:

- 60 000 ton paliwa stałego w Ciepłowni Karviná lub

- 71 000 ton paliwa stałego w Ciepłowni ČSA.

Z wyżej podanych porównań można stwierdzić, że projekt wybudowania Wojewódzkiego Zintegrowanego Centrum dla wykorzystywania odpadów komunalnych w województwie morawsko-śląskim (WZC) doprowadzi, przy obniżeniu produkcji z istniejących źródeł energetycznych, do obniżenia całkowitych emisji do atmosfery i zaoszczędzi wyraźną ilość paliw kopalnych.

Z uwzględnieniem wykonanej analizy można stwierdzić, że przez budowę Wojewódzkiego Zintegrowanego Centrum Wykorzystania Odpadów Komunalnych w Województwie Morawsko-Śląskim (WZC) nie dojdzie do zwiększenia emisji przy wyłączeniu części Ciepłowni Karviná lub Ciepłowni ČSA. WZC dalej nie będzie, z punktu widzenia znaczenia emisji do atmosfery, należeć do najważniejszych stacjonarnych źródeł zanieczyszczania atmosfery. Harmonogram przedsięwzięć w najważniejszych stacjonarnych przemysłowych i energetycznych źródeł zanieczyszczania atmosfery jest realizowany przez Urząd Wojewódzki i doprowadzi do obniżenia emisji w tych źródłach. Wynikiem następnie miałoby być całkowite obniżenie stałych substancji zanieczyszczających (SSZ) w województwie morawsko-śląskim w latach od 2010 do 2012 o około 10 % w porównaniu z całkowitymi wojewódzkimi emisjami SSZ w 2005 roku. Dalszego obniżenia  można oczekiwać w tlenku siarkawym i tlenku azotu o około 30 % w latach 2014-2016 w porównaniu z 2005 rokiem.

Spalarnia WZC nie może w żaden sposób wpłynąć na zwiększenie emisji wojewódzkich. Na odwrót, wyraźny spadek emisji tlenku siarkawego nastąpi w związku z eksploatacją spalarni, przy jednoczesnym wyłączeniu części eksploatacji  Ciepłowni Karviná lub Ciepłowni ČSA (około 300 do 400 ton/rok tlenku siarkawego nie dostanie się do atmosfery). Projekt WZC pomoże obniżyć emisje SSZ, które przy takiej samej produkcji energii były wyprodukowane przez Ciepłownię Karviná lub Ciepłownię ČSA, co będzie mieć pozytywny efekt na jakość atmosfery (w przypadku SSZ chodzi o obniżenie o około 3 do 9 ton/rok).  Te wyniki spalarnia WZC osiągnęłaby, jeżeli urządzenia osiągałoby „tylko“ górnego poziomu emisji, które są uważane za najlepszą dostępną technikę (BAT). Z wyników pomiaru podobnych instalacji już zrealizowanych w RCz jest jednak wiadomo, że realnie osiągane emisje są wyraźnie niższe, niż jest górny poziom BAT.

### Wpływy na sytuację związaną z hałasem i ewentualnie na dalsze charakterystyki fizykalne i biologiczne

Wpływy hałasu, ze względu na lokalizację, nie będą wyraźne. Intensywność transportu nie jest duża, rozwiązania budowlane poszczególnych obiektów będą do minimum eliminować hałas wywołany eksploatacją. W projektowanej budowie nie bierze się pod uwagę użycia żadnych urządzeń lub materiałów, które mogłyby być źródłem promieniowania elektromagnetycznego.

| Użyta droga | Ilość samochodów ciężarowych dowożących odpady do WZC w ciągu dnia z: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Karviné | Ostravy | Frýdku Místku | Třince | Velkých Hoštic | Studénky | celkem |
| Silnice I/11 |  |  |  |  | 5 | 6 | 11 |
| Silnice I/47 |  |  |  |  |  | 6 | 6 |
| Silnice I/56 |  |  |  |  | 5 |  | 5 |
| Silnice I/59 | 63 | 16 |  |  | 5 | 6 | 90 |
| Silnice I/68 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |
| Silnice II/464 |  |  |  |  |  | 6 | 6 |
| Silnice II/467 |  |  |  |  | 5 |  | 5 |
| Silnice II/470 |  | 16 |  |  |  |  | 16 |
| Silnice II/474 z H. Suché |  |  | 3 | 3 | 5 | 6 | 17 |
| Silnice II/474 od I/59 | 63 | 16 |  |  |  |  | 79 |
| Silnice II/648 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |

Z wyżej przedstawionej tabelki wynika, że intensywność transportu na większości dróg, po których będzie zapewniany transport odpadów do WZC, zwiększy o około 1 – 2 samochodów na godzinę. Tylko na drodze I/59 Ostrava – Karviná i II/474 dojazd do WZC od drogi I/59 i z Horní Suché nastąpi wzrost o około 10 aut/godz., co ze względu na dotychczasową intensywność, jest nieistotne.

Dla oceny hałasu w przedmiotowym terenie, zostało opracowane studium hałasu, które jest załącznikiem tego Ogłoszenia (załącznik nr 12).

Ekwiwalentne poziomy ciśnienia akustycznego zostały obliczone dla zewnętrznej przestrzeni chronionej, zgodnie z § 30, ust.3) ustawy 258/2000 Dz. U. w 6-ciu punktach obliczeniowych.

Punkt obliczeniowy nr 1 – dom nr katastr. 1545 Karviná – Doly, 2 m przed południowo-wschodnią fasadą, 3 i 6 m nad poziomem terenu.

Punkt obliczeniowy nr 2 (dla hałasu komunikacyjnego) – dom nr katastr.  1651 Karviná - Doly, 2 m przed północno-zachodnią fasadą, 3 i 6 m nad poziomem terenu.

Punkt obliczeniowy nr 3 – dom nr katastr. 1651 Karviná - Doly, 2 m przed południowo-wschodnią fasadą, 3 i 6 m nad poziomem terenu.

Punkt obliczeniowy nr 4 – dom nr katastr. 1619 Karviná - Doly, 2 m przed południowo-zachodnią fasadą, 3 i 6 m nad poziomem terenu.

Punkt obliczeniowy nr 5 (dla hałasu komunikacyjnego) - dom nr katastr. 563, ul. Spodní, Horní Suchá, 2 m przed południowo-zachodnią fasadą, 3 i 6 m nad poziomem terenu.

Z wyników studium hałasu wynika, że

w obecnym stanie:

a) w okolicach obserwowanych punktów obliczeniowych nie dochodzi do przekroczenia limitu higienicznego na ekwiwalentnym poziomie ciśnienia akustycznego dla hałasu ze stacjonarnych źródeł w ośmiu najgłośniejszych godzinach w porze dziennej;

b) w okolicach obserwowanych punktów obliczeniowych jest przekroczony limit higieniczny na ekwiwalentnym poziomie ciśnienia akustycznego dla hałasu ze stacjonarnych źródeł w  najgłośniejszych godzinach w porze nocnej;

c) w okolicy punktu obliczeniowego nr 1 i 2 nie dochodzi do przekroczenia limitu higienicznego na ekwiwalentnym poziomie ciśnienia akustycznego dla hałasu z komunikacji na drogach lądowych, skorygowanego w stosunku do okolic głównej drogi w porze dziennej;

d) w okolicy punktu obliczeniowego nr 5 nie dochodzi do przekroczenia limitu higienicznego na ekwiwalentnym poziomie ciśnienia akustycznego dla hałasu z komunikacji na drogach lądowych, skorygowanego w stosunku do starego obciążenia hałasem w porze dziennej;

Pod wpływem budowy Wojewódzkiego Zintegrowanego Centrum Wykorzystania Odpadów Komunalnych:

a) w okolicach obserwowanych punktów obliczeniowych niedojdzie do przekroczenia limitu higienicznego na ekwiwalentnym poziomie ciśnienia akustycznego dla hałasu ze stacjonarnych źródeł w ośmiu najgłośniejszych godzinach w porze dziennej;

b) w okolicy punktu obliczeniowego nr 1 i 2 nie dojdzie do przekroczenia limitu higienicznego na ekwiwalentnym poziomie ciśnienia akustycznego dla hałasu z komunikacji na drogach lądowych, skorygowanego w stosunku do okolic głównej drogi w porze dziennej;

c) w okolicy punktu obliczeniowego nr 5 nie dojdzie do przekroczenia limitu higienicznego na ekwiwalentnym poziomie ciśnienia akustycznego dla hałasu z komunikacji na drogach lądowych, skorygowanego w stosunku do starego obciążenia hałasem w porze dziennej;

Pod wpływem pracy Wojewódzkiego Zintegrowanego Centrum Wykorzystania Odpadów Komunalnych:

a) w okolicach obserwowanych punktów obliczeniowych nie dojdzie do przekroczenia limitu higienicznego na ekwiwalentnym poziomie ciśnienia akustycznego dla hałasu ze stacjonarnych źródeł w ośmiu najgłośniejszych godzinach w porze dziennej;

b) w okolicach obserwowanych punktów obliczeniowych jest i w dalszym ciągu będzie przekroczony limit higieniczny na ekwiwalentnym poziomie ciśnienia akustycznego dla hałasu ze stacjonarnych źródeł w  najgłośniejszych godzinach w porze nocnej. Zwiększenie pracą WZC wynosi 0.2 – 0.4 dB;

c) w okolicy punktu obliczeniowego nr 1 i 2 nie dojdzie do przekroczenia limitu higienicznego na ekwiwalentnym poziomie ciśnienia akustycznego dla hałasu z komunikacji na drogach lądowych, skorygowanego w stosunku do okolic głównej drogi w porze dziennej;

d) w okolicy punktu obliczeniowego nr 5 nie dojdzie do przekroczenia limitu higienicznego na ekwiwalentnym poziomie ciśnienia akustycznego dla hałasu z komunikacji na drogach lądowych, skorygowanego w stosunku do starego obciążenia hałasem w porze dziennej;

Z wyników obliczenia podawanych w studium hałasu wynika, że w wyniku budowy i pracy spalarni, nie dojdzie do przekroczenia limitów higienicznych.

### Wpływy na wody powierzchniowe i podziemne

Wpływ na charakter odwodnienia rejonu

Poprzez realizację projektu nie dojdzie do zmiany charakteru odwodnienia przedmiotowego terenu. Solecki Potok będzie również dalej głównym odbiorcą dla odprowadzenia wód opadowych. Ze względu na to, że istotna część obszarów będzie zabudowana lub utwardzona, zwiększy się znacząco odpływ wód opadowych z przedmiotowego terenu. Ten fakt nie ma żadnego istotnego wpływu na stosunki odpływowe, dlatego że pojemność Potoku Soleckiego i następnie dalszych toków wodnych jest dostateczna. W okolicy nie ma wykorzystywanych żadnych źródeł wody (wcześniej używane odwierty poboru wody na południowy-zachód od przedmiotowego terenu zostały zlikwidowane).

Zmiana charakterystyk hydrologicznych

Poprzez realizację projektu nie dochodzi do zmian w charakterystykach hydrologicznych. Cały to wody Potoku Soleckiego służy jako system oczyszczania głównie wód kopalnianych i uzdatnianych z wieloma wielkoobjętościowymi zbiornikami. Realizacja projektu nie ma wpływu na zdolność systemu oczyszczania ani na drożność systemu. Najbliższym dotkniętym zbiornikiem jest basen osadowy Mokroš, który jest wyposażony w przelew dla stuletniej wody. Wody burzowe mogą wywołać zmianę wysokości poziomu w tym osadniku maksymalnie 10 cm.

Wpływy na jakość wody

Potencjalny wpływ na jakość wód powierzchniowych i podziemnych może nastąpić głównie na etapie budowy, częściowo również w ramach właściwej eksploatacji.

Okres budowy

Właściwa budowa prezentuje podobne ryzyko zagrożenia jakości wód podziemnych lub powierzchniowych, jak większość budów tej wielkości. Do zanieczyszczenia wód podziemnych lub powierzchniowych może dojść przy prowadzeniu robót budowlanych i związanych z transportem. Wszystkie mechanizmy, które będą się poruszać po placu budowy, muszą dlatego znajdować się w doskonałym stanie technicznym; będzie konieczne je kontrolować szczególnie z punktu widzenia możliwych wycieków substancji ropopochodnych. Na placu budowy nie będą składowane substancje szkodliwe dla wody, łącznie z materiałami pędnymi do mechanizmów budowlanych. Mechanizmy budowlane będą wyposażone w dostateczną ilość środków sanacyjnych do ewentualnej likwidacji wycieku substancji ropopochodnych. W przypadku wycieku ropopochodnych lub innych szkodliwych substancji, będzie skażona ziemia bezzwłocznie usunięta i złożona na miejscu przeznaczonym do tych celów.

- Okres eksploatacji

Wszelkie pojemniki magazynowe, pojemniki eksploatacyjne i pozostałe urządzenia maszynowe, w których magazynuje się lub pracuje z substancjami niebezpiecznymi dla wód (oleje i smary, wodorotlenek sodowy, amoniak itp.) będą umieszczone w szczelnych bezodpływowych ujęciach z odpowiadającymi pojemnościami. Do składowania i wydawania LOO [lekki olej opałowy – przyp. tłum.] będzie wybudowany zewnętrzny magazyn z miejscem rozlewu. Jako zasobnik na paliwo będzie służyć  dwupłaszczowy zbiornik o pojemności 20.0 m3.  Zbiornik będzie ustawiony na żelbetowej płycie ze ścianami do wysokości zgodnie z wymaganiami zapewnienia przechwycenia LOO w przypadku awarii. Przed zbiornikiem będzie wykonane miejsce do rozlewania z zaizolowanej powierzchni spadowej. Konstrukcja zbiornika i miejsca rozlewu będzie zadaszona zgodnie z ČSN 650202; 736060, łącznie z nowelizacją i powiązanymi przepisami.

Wody ściekowe:

- Wody ściekowe będą miały charakter komunalny (zwiększoną zawartość BSK5, [biochemická spotřeba kyslíku – biochemiczne zużycie tlenu – przyp. tłum.] CHSKCR, [chemická spotřeba kyslíku - chemiczne zużycie tlenu- przyp. tłum.] NL [nerozpuštěné anorganické soli – nierozpuszczone sole nieorganiczne – przyp. tłum.]) bez obecności toksycznych metali i substancji organicznych. Wszelkie wody ściekowe z terenu będą odprowadzane do nowo wybudowanej Biologicznej Oczyszczalni Ścieków i następnie wypuszczane do Potoku Soleckiego.

Wypuszczane odpadowe wody ściekowe będą swoim składem odpowiadać emisyjnym standardom wskaźników dopuszczalnego zanieczyszczenia wód odpadowych zgodnie z załącznikiem nr 1 Rozporządzenia Rządu nr 229/2007 Dz. U. Ich zanieczyszczenie będzie regularnie obserwowane.

Objętość wypuszczonych wstępnie oczyszczonych wód z terenu WZC jest bardzo mała (około 4,5 m3/dzień) i nie może wpłynąć na jakość wód w Potoku Soleckim.

Technologiczne wody odpadowe:

Wody odpadowe z procesu mokrego oczyszczania spalin w objętości około 7t/godz. (2 linie x 3,5 t/godz.) będą odparowane w „wyparce“. System odparowywania wody – rozpylająca suszarka wykorzystuje ciepło spalin za kotłem do oddzielenia fazy gazowej i stałej. Wyparka jest usadowiona w procesie technologicznym oczyszczania spalin przed sekcją filtracyjną. Odparowane pary wody odpadowej przechodzą przez system oczyszczania spalin. Faza trwała (mieszanina chlorku sodu, chlorku wapnia i siarczanu wapnia) jest po odseparowaniu w urządzeniach filtracyjnych odprowadzana do likwidacji przez uprawnioną osobę fizyczną lub prawną.

Alternatywnie mogą być wylewane do środowiska do odbiornika w miejscu, gdzie po rozcieńczeniu będą akceptowalne z punktu widzenia środowiska naturalnego. Wody odpadowe po wyczyszczeniu muszą spełniać ograniczenia dotyczące wylewania.

___________________________________________________________________________________________________

-143-

## D.III. Charakterystyka  ryzyk środowiskowych przy możliwych awariach i stanach niestandardowych

Jednym z głównych warunków, które musi respektować wykonawca linii technologicznych do energetycznego wykorzystywania odpadów, jest użycie wysoce efektywnej, sprawdzonej w eksploatacji i  niezawodnej technologii. Ten warunek jest obowiązujący zarówno dla poszczególnych węzłów technologicznych, agregatów i urządzeń, jak i dla linii technologicznej jako całości.

### Możliwość powstania awarii

Aby ryzyko powstania awarii było zminimalizowane, będzie poświecona nadzwyczajna uwaga  wyborowi i kwalifikacji personelu obsługującego, wyborowi właściwej technologii i automatycznej regulacji, samodzielnemu i niezależnemu systemowi sterowania oraz systemowi bezpieczeństwa. Z charakteru użytej technologii i rozwiązań budowlanych właściwych obiektów spalarni, wynikają następujące ryzyka:

- Zapalenie odpadów w bunkrze magazynowym i homogenizacyjnym, ewentualnie w zasypie do paleniska kotła.

Przedsięwzięcia dla eliminacji awarii – Obszar będzie obserwowany stale przez obsługę dźwigu. Następnie, jako skuteczny środek zapobiegawczy, zainstaluje się niezawodne urządzenia dla wykrycia i likwidacji pożaru (ESP) [elektroniczna sygnalizacja pożarowa – przyp. tłum.]

- Korozja i wynikowa destrukcja rurek kotła pod ciśnieniem pary.

Środki zapobiegawcze dla eliminacji awarii – Ten typ awarii będzie systemowo wyeliminowany przez standardowe elementy i armatury oraz niezawodne czujniki, które będą stale rejestrować maksymalnie dopuszczalne temperatury i ciśnienia. W przypadku przekroczenia wartości litowych, następuje regulowane wyłączenie kotła w systemie automatycznego programu.

- Przekroczenie maksymalnie dopuszczalnych temperatur i ciśnień w systemie oczyszczania i prania gazów kominowych i następna destrukcja urządzenia i zwiększenie obciążenia imisyjnego okolicy.

Środki zaradcze dla eliminacji awarii – Przy przekroczeniu dopuszczalnej temperatury lub ciśnienia w którymkolwiek z komponentów technologii oczyszczania spalin, będzie aktywowany alarmowy system odprowadzania spalin kominowych. Wyłączenie urządzeń technologicznych inicjuje oraz przestawienie kotła do stanu spoczynku. W celu ograniczenia ryzyka przekroczenia limitów, będą komponenty mechanicznego oczyszczania spalin konfigurowane jako wielosekcyjne, aby był zabezpieczony ruch ciągły. Na przykład elektrofiltr będzie się składać z trzech sekcji. Przy wyłączeniu jednej sekcji, będzie skuteczność urządzenia dostateczna do utrzymania limitów dla SSZ. Do obniżenia imisyjnego ryzyka obciążenia okolicy, zasilanie energią elektryczną urządzeń technologicznych do oczyszczania spalin jest zapewnione z dwóch niezależnych źródeł zewnętrznych oraz gałęziową eksploatacją własnego źródła energii elektrycznej.

- Niedostateczna funkcja oczyszczania wód odpadowych z procesu technologicznego (alternatywa wypuszczenia do toku wodnego)

Środek zaradczy dla eliminacji awarii – Stan ten nie jest krytyczny dla pracy urządzeń, dlatego że zbiorniki wyrównawcze będą posiadać pojemność rezerwową na minimalnie 5 godzin pracy. Do rozważanego stanu może dojść na przykład przy niedostatecznym dawkowaniu chemikaliów, ale jakość odprowadzanych wód odpadowych na bieżąco jest obserwowana i niedotrzymanie parametrów jest natychmiast sygnalizowane jako usterka.

- Awaria przy manipulacji z chemikaliami i LOO, w szczególności przy ich przeładunku.

Środki zapobiegawcze dla eliminacji awarii – Wszelkie miejsca przeładunku chemikaliów są odizolowane od okolicy, zaopatrzone skutecznym odsysaniem, a podłogi są wyspadowane w kierunku ujęć awaryjnych. Do pracy urządzeń nie są potrzebne takie ilości chemikaliów, aby ewentualna nieszczelność systemu wywołała stan awaryjny.

- Pożar w urządzeniach.

Środki zapobiegawcze dla eliminacji awarii – Pomieszczenia zagrożone pożarem – jak na przykład rozdzielnie elektryczne itp. są oddzielone przeciwpożarowymi ściankami działowymi i wyposażone w elektryczne sygnalizacje pożarowe (ESP), które w odpowiednim czasie automatycznie zgłaszają możliwe oznaki pożaru (zwiększenie temperatury, występowanie spalin itp.).

### Skutki mające wpływ na okolicę i środki prewencyjne.

Skutki mające wpływ na okolicę

Ewentualne awarie w urządzeniach WZC mają charakter lokalny. W przypadku awaryjnego wyłączenia urządzeń technologicznych w reżimie bezpiecznego zatrzymania, należy liczyć się z emisją nieoczyszczonych lub tylko częściowo oczyszczonych gazów kominowych do atmosfery przez niezbędny czas wyłączenia urządzeń (około 2 godziny).

Ustęp D.III.1 zajmuje się ryzykami przy możliwych awariach i stanach niestandardowych własnych urządzeń technologicznych WZC i wynika z długoletnich doświadczeń z eksploatacja podobnych linii technologicznych do energetycznego wykorzystywania odpadów. Skutki pracy WZC, zarówno w przypadku niestandardowych stanów eksploatacyjnych, będą miały taki charakter, że nie wpłynie to na bezpośrednie otoczenie monobloku WZC. Negatywny, czy ryzykowny wpływ otoczenia na stany pracy monobloku WZC nie przekracza ryzyka podlegającego kontroli.

Umieszczenie urządzeń WZC na wyspecyfikowanych parcelach wynika z zadania zamawiającego, Urzędu Wojewódzkiego WMŚ oraz wariantów studium wykonalności WZC- WMŚ, opracowującego E.I.C., spol. s r. o, 06/2008, które bierze pod uwagę również możliwe ryzyka.

Sąsiednie obiekty Ciepłowni Karviná (Dalkia Česká republika, a.s.) – są usytuowane w bezpiecznej odległości, żeby ewentualna awaria jednego obiektu nie mogła wywołać awarii obiektu sąsiedniego. Wszystkie obiekty łącznie z WZC będą wyposażone w zabezpieczenia przeciwpożarowe, które podlegają regularnemu dozorowi państwowemu. Przy respektowaniu wszystkich warunków legislacyjnych, WZC Karviną nie będzie tworzyć zagrożenia dla pracy ciepłowniczej. Szczegółowy opis zabezpieczeń będzie przedmiotem następnych etapów dokumentacji projektowej.

Ustawa nr 59/2006 Dz. U., o prewencji poważnych awarii spowodowanych przez wybrane niebezpieczne substancje chemiczne i środki chemiczne (ustawa o prewencji poważnych awarii), zgodnie z prawem Wspólnoty Europejskiej stanowi system prewencji poważnych awarii dla obiektów i urządzeń, w których jest umieszczona niebezpieczna substancja lub środek chemiczny w ilości takiej samej lub większej, niż jest podana w załączniku nr 1 do tej ustawy. W obiekcie WZC żadna substancja podana w tym załączniku nie będzie występować, z tego powodu nie ma konieczności oceniać efekty synergiczne w związku z okolicznymi obiektami. Ilość LOO magazynowanego w zbiornikach technologicznych będzie tylko w niezbędnej ilości dla rozruchu, ewentualnie stabilizacji palenia na okres 1 miesiąca. Projekt nie jest zlokalizowany w strefie awaryjnego planu zagospodarowania w okolicy obiektu lub urządzeń, gdzie jest umieszczona niebezpieczna substancja, stosuje wymagania awaryjnego planowania w formie zewnętrznego planu, a w nim zapewnia publiczne omówienie ustalonych dokumentów zgodnie z podaną ustawą. W kolejnych etapach dokumentacji będą respektowane wszystkie wymagania § 3 do 5 ustawy nr 157/1998 Dz. U., o chemicznych substancjach i chemicznych środkach i o zmianie niektórych ustaw, w brzmieniu ustawy nr 352/1999 Dz. U.

Częścią przepisów eksploatacyjnych opracowanych dla WZC Karviná, będzie wewnętrzny przepis dla prewencji, zabezpieczenia organizacyjne i techniczne lub czynności, których celem jest zapobiec poważnej awarii i stworzyć warunki dla zapewnienia środków zaradczych dla złagodzenia skutków możliwej poważnej awarii i przygotowania na sytuacje awaryjne.

Na podstawie wyżej wymienionych postanowień, można stwierdzić, że przez bliskie sąsiedztwo z eksploatacją ciepłowniczą nie zaprzecza się znaczenia WZC Karviná jako źródła rezerwowego. Przy uwzględnieniu wyżej wymienionego, że ryzyko rozległych pożarów w obiekcie WZC Karviná, czy w instalacji ciepłowniczej z powodów technicznych jest minimalne. Obiekt WZC Karviná nie stwarza ryzyka dla sąsiedniego obiektu ciepłowniczego.

Przy respektowaniu wszystkich warunków legislacyjnych, WZC Karviná nie będzie tworzyć ryzyka dla Ciepłowni Karviná. Szczegółowy opis zabezpieczeń będzie przedmiotem kolejnych etapów dokumentacji projektowej.

Środki prewencyjne

Obiekt WZC Karviná będzie wyposażony w dostatecznie aktywne urządzenia zabezpieczające. Aktywna ochrona przeciwpożarowa będzie zintegrowana z koncepcją bezpieczeństwa Urzędu Wojewódzkiego województwa morawsko-śląskiego.

Jakość spalin będzie z rezerwą spełniać zarówno wymagania legislatywy czeskiej, jak  również odpowiedniej dyrektywy Unii Europejskiej. Emisje emitowane z urządzeń WZC Karviná będą kontynualnie mierzone i oceniane według wymagań przepisów ochrony atmosfery, a mierniki będą sprawdzane przez autoryzowaną osobą.

Kolejne analizy (jak pomiar koncentracji metali ciężkich w odpadach i wodach odpadowych z procesów oczyszczania gazów kominowych, wyługowywalność resztek materiałów itd.) będą prowadzone okresowo w trakcie pracy urządzeń WZC Karviná oraz na warunkach regulaminu pracy.

Personel obsługujący będzie wysoko wykwalifikowany i okresowo szkolony do obsługi urządzeń w trakcie stanu normalnego i wyjątkowego. Wszystkie ważne i ryzykowne pomieszczenia będą obserwowane systemem kamerowym.

Dla eksploatacji urządzeń będzie opracowany regulamin eksploatacji.

### Następne środki zaradcze

W trakcie budowy WZC Karviná, poszczególne środki zapobiegawcze  będą zintegrowane z całą koncepcją według wymagań odpowiednich organów.

Przy propozycji koncepcji WZC Karviná są wybierane takie dyspozycje wysokościowe przy sytuowaniu bunkrów na odpady i magazynu środków eksploatacyjnych , że te obiekty nie będą zagrożone wodą, ani nie grozi niebezpieczeństwo, żeby z powodu tych obiektów było zagrożone otoczenie zalaniem. Tym środkiem jest zabezpieczone to, że budowie nie grozi ani powódź w katastrofalnym wymiarze, które wystąpiły na przykład w 1997 i 2002 roku, ponieważ wejście do bunkru odpadów i pomieszczeń do magazynowania wszelkich chemikaliów będą umieszczone na bezpiecznej wysokości ponad terenem.

W hipotetycznym przypadku, że cała okolica łącznie z drogami dojazdowymi będzie zalana, eksploatacja WZC Karviná będzie zatrzymana.

Bezpośrednio po powodziach będzie możliwe bezzwłocznie rozpoczęta eksploatacja, co może mieć dla regionu nieocenione znaczenie przy usuwaniu skutków powodzi.

___________________________________________________________________________________________________

-160-

# PORÓWNANIE WARIANTÓW REALIZACJI PROJEKTU

Zakładany projekt „WZC – Wojewódzkie Zintegrowane Centrum Wykorzystywania Odpadów w Województwie Morawsko-Śląskim“ z punktu widzenia umiejscowienia, jest tylko w jednym wariancie. Chodzi o wariant, który zlecił ogłoszeniodawca projektu. Oceniany wariant, jako zalecany wariant, wynika ze studium wykonalności „WZC – wykorzystywanie odpadów komunalnych na terytorium województwa morawsko-śląskiego“ oraz „Techniczno-ekonomicznej analizy Wojewódzkiego Zintegrowanego Centrum Wykorzystywania Odpadów na terytorium Województwa Morawsko-Śląskiego“ opracowanych przez spółkę E.I.C. spol. s r.o. w marcu 2006 r. i w czerwcu 2008 r. Pierwotnie było rozważanych ogółem 9 lokalizacji umiejscowienia WZC. W trakcie przygotowania projektu było następnie wybrane 3 lokalizacje  i studium wykonalności „Wojewódzkiego Zintegrowanego Centrum Wykorzystywania Odpadów na terytorium Województwa Morawsko-Śląskiego“ złożone przez spółkę E.I.C. spol. s r.o. w czerwcu 2008 roku, następnie pracowała nad oceną następujących 3 lokalizacji:

1.		Karviná Doly – Barbora

2.		Teplárna – Mariánské Hory

3. 		OZO – Ostrava Kunčice

Poszczególne lokalizacje – warianty umiejscowienia były zgodnie z zadaniem zleceniodawcy oceniane w czterech podwariantach, które różniły się pod względem koncepcji technicznej i były wzajemnie powiązane materiałowymi i/lub energetycznymi przepływami. Chodziło o następujące rozwiązanie:

0. 	Wariant zerowy

A. 	EWO [energetické využití odpadů – energetyczne wykorzystanie odpadów – przyp. tłum.] (obiekt do energetycznego wykorzystania odpadów)

B. 	MBÚ [mikrobiologický ústav = instytut mikrobiologii – przyp. tłum.] + EWO (obróbka mechaniczno-biologiczna (MBÚ) a następnie instalacja do energetycznego wykorzystania frakcji z MBÚ)

C. 	EWO + Model Obaly [opakowania – przyp. tłum.] (instalacja do energetycznego wykorzystania odpadów i zakład recyklingu do przeróbki recyklowanego papieru)

D. 	MBÚ + EWO + Model Obaly (obróbka mechaniczno-biologiczna, energetyczne wykorzystanie podgrzewanej frakcji z MBÚ i zakład recyklingu do przeróbki recyklowanego papieru)

Poszczególne lokalizacje (1, 2, 3) były w studium oceniane, łącznie z poszczególnymi wariantami koncepcji technicznej (A, B, C, D). Kryteria oceny zostały ustalone w następujący sposób:

- Działka (wielkość działki, harmonia z planem miejscowym, stosunki właścicielskie)

- Dostępność komunikacyjna

- Wykorzystanie energii

- Zapotrzebowanie na wodę

- Paliwo

- Paliwo posiłkowe

- Wpływ na środowisko naturalne

- Inne aspekty

Z punktu widzenia podanych kryteriów, lokalizacja nr 1 – Karviná Doly – Barbora była oceniona jako najlepsza. Lokalizacja ta odpowiadała najlepiej ww ocenach wszystkich wariantów technicznych realizacji projektu i zakładanych wpływów na środowisko naturalne. Dla pełnego obrazu, wyniki oceny zostały zebrane w tabelce, która była przedstawiana w studium wykonalności:

Tabelka: Ocena lokalizacji według ustalonych kryteriów z punktu widzenia przydatności

|  | Lokalizacja 1 Karviná Doly - Barbora |  |  |  | Lokalizacja 2 Teplárna – Mar. Hory |  |  |  | Lokalizacja 3 OZO – Ostrava Kunčice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C | D | A | B | C | D | A | B | C | D |
| Pozemek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Velikost pozemku | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Soulad s ÚP | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Vlastnické vztahy | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Dopravní dostupnost | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Využití energie | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Potřeba vody | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Podpůrné palivo | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Wpływ na śr. naturalne | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Jiné aspekty | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 27 | 27 | 25 | 25 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 11 | 12 | 12 |

Zdroj: Studie proveditelnosti (červen 2008), E.I.C. spol. s r.o. + FITE, a.s.

Kryteria oceny:

3- najlepsze rozwiązanie

- najmniej odpowiednie rozwiązanie

Studium wykonalności następnie oceniało ekonomiczną przydatność poszczególnych lokalizacji i wariantów realizacji projektu WZC. Wyniki analiz pokazały, że:

- którykolwiek z podanych wariantów WZC z ujęciem MBÚ będzie od strony ekonomicznej mniej odpowiedni niż wariant bez MBÚ,

- warianty ze zbytem ciepła są od strony ekonomicznej bardziej wartościowe niż warianty tylko ze zbytem energii elektrycznej.

Ocena finansowa projektu jednoznacznie ukazała, że najbardziej odpowiednim wariantem, z punktu widzenia osiąganych cen za odpady, jest wariant WZC Karviná – EWO + Model Obaly (instalacja do energetycznego wykorzystania odpadów i zakład recyklingu obróbki recyklowanego papieru). Poziom cen w tym wariancie był korzystny i sugerował możliwość realizowania cen w pełni konkurencyjnych z obecnymi cenami za składowanie odpadów. Z porównania wariantów jednoznacznie wynikało, że najwięcej możliwości z punktu widzenia ekonomiki, w nawiązaniu do możliwych rozwiązań technicznych, oferuje umiejscowienie WZC w lokalizacji Karviny.

Porównanie wariantów

W ramach przedstawianego Ogłoszenia zostało przeprowadzone porównanie wariantu bez realizacji projektu z wariantem przedstawionym przez ogłoszeniodawcę. Nie jest więc ponownie wykonane rozwiązanie wariantowe z punktu widzenia umiejscowienia projektu, ani w przypadku porównania wariantów technologicznej realizacji projektu.

Wariant nr 1 – Utrzymanie stanu obecnego

Wariant ten nie jest już dalej możliwy do utrzymania. Plan gospodarki odpadami województwa morawsko-śląskiego był w 2004 roku uchwalony przez Przedstawicielstwo Województwa Morawsko-Śląskiego i Ministerstwo Środowiska Naturalnego RCz właśnie z tego powodu, żeby został rozwiązany dzisiaj istniejący niezadowalający stan. Przy wyborze tego wariantu, będzie konieczne liczyć się z następującymi czynnikami:

- międzynarodowe i prawne skutki z powodu niezrealizowania dyrektyw Wspólnoty Europejskiej;

- konieczność poszukiwania nowych przestrzeni do istniejących, szybko się zapełniających obszarów dla składowania odpadów komunalnych;

- w przypadku brakujących możliwości dla rozszerzenia powierzchni do składowania, niezbędne odwożenie odpadów komunalnych do odleglejszych instalacji usytuowanych poza województwem morawsko-śląskim, łącznie ze wzrostem cen za transport i spalenie w tych spalarniach;

- pozostawienie ryzyka dla środowiska naturalnego z powodu postępującego niekontrolowanego uwalniania się toksycznych substancji z wysypisk, na których są składowane odpady składające się z biologicznie rozkładających się  substancji, a następnie ryzyka wynikającego z postępującego ulatniania się gazów, które mogą wpływać na zmianę klimatu.

Wariant nr 2 – Realizacja Wojewódzkiego Zintegrowanego Centrum w lokalizacji  Karviná-Doly

Wariant realizacji instalacji do energetycznego wykorzystania odpadów komunalnych w  województwie morawsko-śląskim będzie przynosić następujące punkty widzenia [(?) winno być: korzyści – przyp. tłum.] :

- zmniejszenie wielkości odpadów komunalnych przez ich spalenie; założenie możliwości dalszego wykorzystania żużla do materiałów budowlanych;

- możliwość dodatkowego uzyskania metali żelaznych i nieżelaznych z żużla po spaleniu; metale te trafiłyby niewykorzystane na wysypiska;

- sterowane ulatnianie substancji chemicznych z OK przy spalaniu i ich następne wychwytywanie w procesie oczyszczania gazów odpadowych według najlepszych dostępnych technologii (BAT);

- Wykorzystanie energii zawartej w OK do produkcji ciepła i energii elektrycznej, przez co dojdzie do oszczędności nieodnawialnych źródeł paliw kopalnych w ilości minimalnie 60 000 ton rocznie węgla kamiennego;

- obniżenie całkowitych wojewódzkich emisji, przede wszystkim u stałych substancji zanieczyszczających (SSZ) i tlenku siarkawego (SO2).

Z wyżej podanych porównań w składanym Ogłoszeniu jest szczegółowo oceniany wariant nr 2